«УТВЕРЖДАЮ»

Директор отдела ИТ ЗАО «КГК»

__________________Бердикеев А.

«______» _____________  2022  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование и строительство резервной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от Жети-Огузского района (с.Тамга, с. Барскоон) до рудника Кумтор, Иссык-Кульской области, Жети-Огузского района

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место обследования | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район (с.Тамга, с.Барсоон) - золоторудное месторождение Кумтор. |
| 2 | Заказчик проекта | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Разработчик проекта | Назначается заказчиком |
| 4 | Назначение объекта | Для отказоустойчивости связи на руднике Кумтор необходимо строительство резервного канала связи. |
| 5 | Требования к Подрядчику | Наличие собственной инфраструктуры ВОЛС между г. Бишкек и Иссык-Кульской областью; Наличие резервной ВОЛС между г.Бишкек, г.Балыкчы и далее до Жети-Огузского района; Опыт по разработке проектов ВОЛС, монтажу ВОЛС по ЛЭП, и предоставлению технической поддержки крупным компаниям (не менее 3 успешных внедрений и предоставления технической поддержки); Опытные специалисты по монтажу и обслуживанию ВОЛС, с допусками работ на высоте и на линиях электропередач. Наличие соответствующей квалификации, подтвержденной документом об образовании; Наличие опыта и оборудования для тестирования линий; Наличие оборудования для монтажа оптического кабеля. |
| 6 | Разрешительные документы | Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет получать все разрешительные и иные документы и подписывать от своего имени любые договоры, которые могут быть необходимы для выполнения работ. |
| 7 | Оплата работ | Оплата работ в рамках договора, с учетом всех налогов и таможенных пошлин, а также стоимости доставки до места установки Заказчика. |
| 8 | Материалы для работы | Основные материалы и инструменты предоставляются Подрядчиком. |
| 9 | Способ прокладки ВОК: | Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается Заказчиком. Предпочтительный способ прокладки – Подвеска волоконно-оптического кабеля (ВОК) на стальные опоры линии электропередачи от с.Тамга до перевала Соок (35 км от рудника), далее по альтернативному маршруту от существующей линий электропередачи, на которой уже закреплен волоконно-оптический кабель. |
| 10 | Требования к выполняемым работам | Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. Проектные работы выполнить с учетом вечной мерзлоты, ветровой нагрузки и высокогорных условий в соответствии со СНиП и правилами ПУЭ в электроустановках. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий связи) ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами с заполнением не более 40% от общего объема. Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и других коммуникаций. Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности. Ввод ВОК в контейнеры пунктов переприема (базовых станций) определить на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществлять в двух кабельных вводов в контейнер, с прокладкой ОК в разных трубах по внешней стене контейнера. От контейнеров пунктов переприема ВОК прокладывать двумя разными направлениями. На опорах ВЛ при установке муфт должны быть нанесены постоянные знаки на высоте 2,5-3,0м от земли: условные обозначения ВОЛС; номер соединительной муфты и номер опоры. При подвеске ВОК по ЛЭП, необходимо применить гасители вибрации проводов. После проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОК, представить ситуационный план на утверждение Заказчику. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. |
| 11 | Рабочая длина волны: | 1310 нм, 1550 нм. |
| 12 | Требования к используемому кабелю | Тип кабеля: при прокладке на ЛЭП - волоконно-оптический, диэлектрический в соответствии с проектными решениями. при прокладке в грунте – волоконно-оптический бронированный в соответствии с проектными решениями. |
|  |  | Емкость кабеля – 24 ОВ. |
|  |  | Тип оптического волокна: 24 одномодовых волокон, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 и 1.55 мкм (G.652Д) Значение Диаметра Модового Поля (MFD) оптических волокон не должно отличаться от нормируемого значения на ±2,0%. Предусмотреть технологический запас ВОК (минимум 15 метров), выкладку которого произвести у муфт (с двух сторон) |
| 13 | Требования к оконечному оборудованию | Тип оптических кроссов и стоек – FC/FC |
|  |  | На пунктах переприема и на обоих концах линии предусмотреть установку оптических кроссов, количество портов должно соответствовать количеству волокон. |
|  |  | Тип разъема – FC. |
| 14 | Требования на линию ВОЛС | Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км. |
|  |  | Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,25 дБ/км. |
|  |  | Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
|  |  | Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
| 15 | Состав и содержание проекта | Проект должен включать следующие разделы: Общая пояснительная записка Генеральный план Раздел техники безопасности Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР Предоставление проектной документации - 2 экземпляра и две полных электронных версии в формате (Acrobat Adobe - *.pdf ) предоставляется ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 16 | Требования по предоставлению исполнительной документации | Предоставить: Рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) |
| 17 | Документация, предоставляемая Подрядчиком | План производства работ; Список лиц участвующих в работах; Список спец автотехники; Журнал производства работ; Акт выполненных работ; Проектно-сметная документация; Результаты тестирования; Гарантийные обязательства по выполненным работам (согласовываются между сторонами на стадии заключения договора). Техническая поддержка (подписывается SLA между сторонами). |
| 18 | Техническая поддержка/Доступность канала связи | Предоставить услугу, с доступностью SLA не менее 99.6 %. Предоставить доступ к ресурсу (web, PRTG или др.), отображающему загруженность и работоспособность VPNL2 канала, для сверки фактического SLA на ежемесячной основе. |
| 19 | Требования к разработке природоохранных мер | В соответствии с действующими СНиП. |
| 20 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими СНиП. |

Документы, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе:

- Описание опыта компании

- Регистрационные документы компании

- Рекомендации от предыдущих клиентов за последние три года

- Сертификаты сотрудников

- Отсутствие исполнительных производств, арестованного имущества

- Отсутствие задолженности по налогам и сборам

- Наличие сертификатов качества на материалы