|  | «Утверждаю» Менеджер отдела администрации рудника ЗАО «Кумтор Голд Компани» Коробко В.А. «_____» ___________________ 2024 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации и строительства

жилых блоков для временного проживания персонала на руднике Кумтор

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположение объекта | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Разработчик проекта | Назначается заказчиком |
| 4 | Назначение объекта | Жилой(ые) блоки на 250 койко-мест (планируется расширение существующего жилого лагеря на руднике на 250 койко-мест). |
| 5 | Особые условия строительства | Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям и другой документации. |
| 6 | Стадийность проектирования | - Эскизный проект - Рабочий проект |
| 7 | Требования и объем выполняемых работ | На основании задания заказчика, в соответствии с действующим строительным нормам и правилами КР необходимо разработать проектно-сметную документацию по расширению существующего жилого лагеря рудника на 250 койко-мест с последующим строительством. Расширение существующего жилого лагеря необходимо выполнить в условно указанном месте на участке существующего лагеря подрядных организаций с северо-западной части основного лагеря. При этом предполагается поочередный вывод из эксплуатации и демонтаж существующих жилых блоков и строительство на их месте новых. Работы по выводу из эксплуатации и демонтажу существующих жилых блоков будут выполнены Заказчиком самостоятельно. |
| 8 | Требования к проектированию жилых блоков | Разработать проект вахтового поселка согласно следующим требованиям: - Архитектурно-планировочные решения: - Разработать генеральный план в соответствии с действующими нормами и правилами на территории Кыргызской Республики и предусмотреть мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасность, экологическое и санитарно-гигиенические требования при эксплуатации. Использовать топографическую съемку, предоставленную Заказчиком в удобных электронных форматах и масштабах. Систему высотных отметок использовать балтийскую, систему координат – местную. Площадку проектирования вахтового поселка расположить оптимизировав общеплощадочные работы с водоотводными канавами, при необходимости спроектировать водоотводные каналы от талых и дождевых вод выше площадки. - Жилые блоки должны включать в себя набор зданий и сооружений необходимые для проживания вахтовым методом. - Этажность жилых блоков рассчитать в зависимости от геологического изыскания грунта и конструкции здания. Жилые корпуса соединить между собой переходными галереями, коридорами. Между жилыми блоками предусмотреть пожарные разрывы согласно правилам пожарной безопасности Кыргызской Республики. - Жилые блоки должны обеспечиваться питьевой водой, хозяйственно-бытовой канализационной системой, внутренней автоматической системой пожаротушения и электроснабжением. - Систему проездов предусмотреть доступной для пожарных машин к зданиям и сооружениям и из условия обеспечения технологических связей по всей территории. - Предусмотреть парковку для транспортных средств работающего персонала и посетителей на отведенной под автостоянку на территории. - Предусмотреть отдельную парковку для пассажирских транспортных средств (вахтовки на базе АТС КАМАЗ) на отведенной под автостоянку с учетом розы ветров и санитарно-защитной зоны, на территории. Снабдить освещением, коновязью с электрическими переносными розетками для подогрева транспортных средств. - Обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на территории и благоустроить: проезды и дорожки выполнить из гравийно-песчаной смеси. Для перехода через трубопроводы предусмотреть переходные лестницы. - Архитектурно – планировочные решения жилых блоков разработать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СНиП КР 23-02 «Строительная теплотехника». -СП КР 23-101-2013 «Проектирование тепловой защиты зданий» -СНиП КР 23-02-00 «Строительная климатология» -СНиП КР 31-06:2001 «Административные и бытовые здания» -СНиП КР 31-03:2001 «Жилые здания» -ВСН 12-73 «Временные указания по проектированию общежитий размещаемых в инвентарных зданиях» -ВСН 34-77 «Временная инструкция по проектированию инвентарных общественных зданий» -Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания» -СНиП КР 31-04:2001 «Общественные здания и сооружения» Раздел «Архитектурные решения» разработать на основании следующих документов: -задания заказчика -задания смежных разделов -отчет об инженерно-геологических изысканиях. Габариты и объемы жилых блоков, их точное месторасположение определить: нормативными требованиями проектирования, заданием технологических решений, заданием заказчика. - Габариты и объемно – планировочные решения спроектировать удобным, простым, последовательным методом с учетом правил и норм Кыргызской Республики. - В комнатах предусмотреть размещение от 2-х до 6-и койко-мест, размеры и площадь принять по требованиям СНиП КР и эргономики. - Конструктивные и отделочные решения: - Здание отдельного жилого блока должно состоять из конструкции фундаментов, конструкций пола, потолка (кровли), стен и перегородок, соединяемых между собой и образующих объемную конструкцию: - Для вышеперечисленных конструкции предусмотреть утеплители качественные долговечные. Тип, плотность и толщину теплоизоляционного материала подобрать теплотехническим расчетом исходя из климатических условий рудника. - Облицовку стен предусмотреть из материалов, применяемых для внутренней отделки и соответствующим пожарным требованиям по назначению объекта, согласовать с Заказчиком. - Конструкцию покрытия пола подобрать из материалов, применяемых для внутренней отделки и соответствующим пожарным требованиям по назначению объекта, согласовать с Заказчиком. - Конструкцию устройства потолка подобрать из материалов, применяемых для внутренней отделки и соответствующим пожарным требованиям по назначению объекта, согласовать с Заказчиком. - Предложить наиболее подходящую конструкцию кровли для сложных климатических условий рудника Кумтор, устойчивую к различным погодным условиям и резким перепадам температур. - Габариты и объемно-планировочные решения переходных галерей и коридоров разработать с учетом нагрузок, применяемых в расчетах к таким типам сооружений и пожарным требованиям. Предусмотреть отопление для переходных галерей и коридоров. Предусмотреть аварийные двери – металлические утепленные с системой «Антипаника». Окна предусмотреть металлопластиковые, профиль -пятикамерный, стеклопакет – трехслойный. - Для наружной отделки здания предложить наиболее практичный, долговечный и эстетичный материал, цвет предложить на свое усмотрение и согласовать с Заказчиком. - Мебелирование: - Размеры комнат запроектировать с учетом требований эргономики для комфортного жилья, с учетом расположения мебели, открывания окон и дверей. - Мебелирование будет производиться силами Заказчика. - Внутренняя система водоснабжения и канализации: - Разработать на основании задания Заказчика. - Разработать согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - В здании жилых корпусов запроектировать следующие внутренние системы водопровода и канализации: - водопровод хозяйственно-питьевой; - противопожарный водопровод; - водопровод горячей воды; - канализация бытовая. - Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать тупиковой для подачи воды к сан приборам. - Приготовление горячей воды для потребителей предусмотреть при помощи водонагревателей. Объем, тип, модель водонагревателя рассчитать и подобрать гидравлическим расчетом. - Сети горячего и холодного водоснабжения запроектировать из полиэтиленовых труб согласно инженерным изысканиям, нормам и ГОСТу. - Сеть противопожарного водопровода предусмотреть для тушения пожара в здании жилых корпусов. - Расход воды на внутреннее пожаротушение рассчитать согласно правилам и нормам Кыргызской Республики. - Сеть противопожарного водопровода запроектировать согласно правилам и нормам Кыргызской Республики. - На сетях противопожарного водопровода установить пожарные краны, диаметр предусмотреть условиями проекта и согласовать с Заказчиком. - Материалы сети противопожарного водопровода предусмотреть проектом согласно правил и норм Кыргызской Республики. - Внутренние сети бытовой канализации предусмотреть для отвода стоков от сан приборов во внутриплощадочную сеть канализации. Все сантехнические приборы снабдить сифонами. - Вытяжная сеть канализационных стояков должна быть выведена на 0,5м выше кровли жилых блоков. - Трубопроводы канализации, проложенные ниже пола, защитить от замерзания при помощи нагревающего кабеля и теплоизоляции. Сечение нагревающего кабеля и толщину теплоизоляции рассчитать согласно принятых климатических условий рудника Кумтор, диаметр применяемых трубопроводов согласовать с Заказчиком. - Внутреннюю сеть бытовой канализации запроектировать из полиэтиленовых канализационных труб диаметрами 50-100мм по ГОСТ 22689.1-89. - Выпуски канализации предусмотреть в теплоизоляции с электрообогревом. - Отопление: - Электрическое, на базе отопительных приборов с использованием минимальных энергоресурсов, согласовать с Заказчиком. - Вентиляция: - Предложить наиболее современное комплексное, автоматизированное решение для всех помещений. - Пожарная безопасность: - Запроектировать систему пожарной сигнализации и спринклерного пожаротушения жилых блоков с применением современных технологий, оборудования и программного обеспечения с интеграцией в существующую систему пожарной сигнализации жилого лагеря. - Дополнительные помещения и бытовые приборы: - Предусмотреть расположение бойлеров, стиральных машин, машин для сушки белья, душевых кабин, кабин туалетов, раковин, унитазов, писсуаров. - Предусмотреть помещения для КУИ (кладовая уборочного инвентаря). - Предусмотреть помещения для холодильников и бытового оборудования. - Предусмотреть помещения для электрощитовой и серверной ИТ оборудования. - Электротехнические решения: - Для организации распределения электроэнергии по потребителям использовать вводные распределительные щиты (ВРЩ). Для обеспечения дополнительной пожарной безопасности на вводе в каждый ВРЩ устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) на соответствующий номинальный ток и установки срабатывания по току утечки; - Предусмотреть распределительные вводные щиты с автоматами на каждый жилой блок. - Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок заземлить при помощи защитного провода РЕ в щите; - Групповой щиток установить на каждые четыре жилые комнаты. В групповом щитке предусмотреть автоматические выключатели для розеток и освещения. - Все осветительные приборы (ОП) должны делиться по зонам освещения. - Силовые линии освещения должны выполняться кабелем ВВГнгLS. Кабель необходимо прокладывать в гофрированной ПВХ трубе от магистральной линии до осветительных приборов. - Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям ПУЭ гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». - В соответствии с требованиями ПУЭ п.7.1.49. в помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 16А с защитным контактом, иметь защитное устройство, автоматически закрывающиеся гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке. В жилых комнатах установить ночники над кроватями и двойные розетки на 220 В. - Электропроводку розеточной сети и сети электроосвещения выполнить в гофрированных ПВХ трубах кабелем с медной жилой, марки ВВГнгLS 3х2.5, прокладываемых скрыто в ПВХ трубах. Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ 246-97. - В соответствии с требованиями ПУЭ п. 7.1.38: электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытая электропроводка, которую следует выполнить следующим образом: за потолками и в пустотах перегородок из не горючих материалов в металлических трубах или ПВХ, обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах, а также кабелем, не распространяющим горение. - Выключатели установить на высоте 1000 мм, кроме указанных отдельно. - Электрические розетки в санузлах должны быть с защитой от влаги IP-44. - Высота центра розеток 1000 мм, за исключением указанных отдельно. - Привязка розеток по стене дается по центру группы. - Рабочее освещение жилых комнат и коридоров установить светодиодного типа LED. - Предусмотреть доступ к местам соединений заземляющих проводников с шинами заземления для осмотра и ремонта. - Для нормальной работы электроприборов предусмотреть для каждого потребителя дополнительный 3-й провод заземления, подключенный к соответствующему контуру заземления. - Предусмотреть аварийное освещение в коридорах, сан узлах и на лестничных маршах. |
| 8 | Требования к сдаче в эксплуатацию. | Предусмотреть возможность поочередного ввода жилых блоков в эксплуатацию. Осуществлять выезд специалистами на рудник для сбора исходной информации и необходимых замеров. По необходимости и по запросу Заказчика возможны командировки на базу поставщика. В процессе выполнения работ все технические решения Исполнитель согласовывает с Заказчиком. |
| 9 | Дополнительные требования к Исполнителю | Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям: - создать информационную модель с применение программного обеспечения технологии BIM. - Информационная модель должна быть выполнена с использованием следующего лицензионного программного обеспечения: - Autodesk Revit; - Autodesk Robot Structural Analysis Professional; - Autodesk Civil 3D; - Autodesk Navisworks; - Autodesk Infraworks; Версии программного обеспечения уточняются непосредственно перед началом работ по созданию ИМ. |
| 10 | Состав и содержание проекта | Проект должен включать следующие разделы: - Эскизный проект - Общая пояснительная записка - ГП, АД, АР, АС, КМ, КЖ, ТХ, ВK, НВК, ОВ, ЭЛ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, СМ. -Адаптация соответствующих разделов проекта, поставляемых поставщиком; - Раздел ООС (Охрана окружающей среды); - Противопожарные мероприятия; - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР. |
| 11 | Требования к проектной документации | Рабочий проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами КР. Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами. Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика до проведения экспертиз. Направление проекта на экспертизу осуществляется после получения письменного подтверждения от ответственного лица Заказчика об отсутствии каких-либо замечаний с его стороны. В проект включать современные, актуальные материалы и изделия. |
| 12 | Требования к экспертизе рабочего проекта | После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение всех экспертиз, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов безвозмездно, за свой счет в кратчайшие сроки (но не более 5 рабочих дней). Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения экспертизы Госстроя. |
| 13 | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Осуществлять авторский надзор за строительством. Составить график проведения авторского надзора. Оказать полное содействие Заказчику в приемке объекта в эксплуатацию. |
| 14 | Материалы, предоставляемые заказчику | Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 6-ти экземплярах и на СD-диске, электронных файлов в формате: Word, AutoCAD и PDF (сшитые в альбом по разделам). Результаты расчетов предоставляются в формате расчетной программы и в PDF. Спецификации материалов дополнительно должны быть выполнены в формате Excel. После получения положительного заключения экспертизы Госстроя Исполнитель вносит исправления, выполненные в процессе прохождения экспертиз, во все экземпляры и в электронные файлы проекта. Прием Заказчиком согласованной и утвержденной в уставленном порядке проектно-сметной документации оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Исполнителем документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего Технического задания и Договора. |
| 15 | Документация, предоставляемая заказчиком | - Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. - Архитектурно-планировочные условия. - Эскизные схемы объектов. - Рабочий проект существующего вахтового поселка. - Другие дополнительные требующиеся данные в ходе проектирования. |