## Sheet1
Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | Соотвествует/ не соответсвует | Примечения
Общие требования: | Центр обработки данных (ЦОД) Поставщика для размещения серверного и сетевого оборудования Заказчика должен обеспечивать:
Физическую и программную изоляцию размещаемого оборудования.
Сохранность, физическую защиту и доступность оборудования.
Поддержание требуемого уровня микроклимата.
Доступность сервиса (SLA) не ниже 99,7 % в год.
Состав оборудования Заказчика:
Системы хранения данных (СХД).
Оборудование для передачи сетевых данных.
Вычислительные серверы.
Ленточные библиотеки.
Поставщик обязан обеспечить:
Запирание дверей стоек с оборудованием Заказчика на ключ.
Ограничение физического доступа посторонних лиц в помещения ЦОД. Физический доступ к серверной комнате должны иметь только уполномоченные работники Заказчика и обслуживающих организаций.
Автоматическую противопожарную систему для серверных помещений.
Поддержание температурного режима в пределах 20–25°C и относительной влажности 45–55%.
Мониторинг доступности подключённых блоков питания оборудования Заказчика к PDU.
Подключение к двум независимым гарантированным интернет-каналам.
Непрерывность работы оборудования Заказчика во время запланированных ремонтно-профилактических мероприятий.
Требования к помещениям и компонентам: | Серверное помещение должно соответствовать следующим требованиям:
Быть изолированным и предназначенным для размещения серверного оборудования.
Обеспечивать защиту оборудования Заказчика.
Поддерживать требуемую непрерывность рабочих процессов.
Поддерживать вес размещаемого оборудования и персонала.
Быть оснащено следующим:
Источниками бесперебойного питания (N+1);
Системой кондиционирования (N+1);
Дизель-генераторной установкой (N+1);
Серверными шкафами высотой 42U;
Системой контроля и управления доступом (СКУД);
Системой обеспечения микроклимата;
Системой охранной сигнализации;
Системой видеонаблюдения;
Системой пожарной сигнализации;
Системой автоматического пожаротушения;
Заземлением;
Фальшполом, выдерживающим нагрузку от оборудования и персонала (под фальшпол нагнетается охлажденный воздух, также под ним располагаются кабели электроснабжения и слаботочная инфраструктура).
Помещение должно иметь:
Склад с ограниченным доступом для хранения запасных частей критически важного оборудования.
Общие требования к электроснабжению шкафов: | К каждому шкафу должно быть подведено питающее напряжение 220В/50Гц. переменного тока от двух независимых источников через индивидуальные автоматические выключатели.
Подключение оборудования, имеющего два блока питания, осуществлять к двум независимым источникам. Подключение оборудования, имеющего один блок питания, осуществлять к одному из источников питания, равномерно распределяя нагрузку в соответствии с энергопотреблением, указанным в паспорте оборудования.
Предоставляемая мощность на шкаф 42U должна быть в среднем 6 кВт.
Требования к системе видеонаблюдения | Система видеонаблюдения должна собирать и обеспечивать возможность передачи видеоинформации в режиме реального времени;
Система видеонаблюдения должна записывать и воспроизводить цветное изображение;
Все входы в аппаратный зал должны находиться под видеонаблюдением;
Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение архива видеозаписей сроком не менее 3х месяцев.
Требования к системе разграничения физического доступа | Должна быть использована система разграничения доступа на основе proximity–карт (стандарт ISO 14443), которая состоит из сервера управления, системы контроллеров и считывателей, а также индивидуальных карт (ключей), включая доступ до шкафа Заказчика;
Данные системы (архив информации) должны храниться не менее 3х месяцев.
Общие требования к Поставщику | Наличие автоматизированной системы управления ЦОД (DCIM).
Штат сертифицированных специалистов по следующим направлениям:
Энергетика;
Хладоснабжение;
Пожаротушение;
Сети связи;
Системы хранения данных;
Монтаж СКС и вычислительного оборудования;
Администрирование систем и безопасности.
Наличие круглосуточного центра управления (NOC/SOC 24/7).