Техническое задание на станцию водоподготовки для парогенераторов Alba D05 4000 и Alba D05 5000.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | - Станция водоподготовки для паровых генераторов. – 1 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Место установки оборудования: Рудник Кумтор. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка и установка оборудования водоподготовки обсуждается при заключении договора. (предпочтение отдается кратчайшему сроку поставки и установки оборудования) |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Рассчитать систему водоподготовки с производительность 16м³/ч. - Предоставить Коммерческое предложение - Согласование и подписание договора - Изготовление станции на промышленной площадке изготовления - Доставка до перевалочной базы - Установка модуля и подключения к коммуникациям КГК. - Интеграция с системой парогенераторов. - Проведение пуско-наладочных работ и сдача станции в эксплуатацию. |
| 5 | Требования к станции водоподготовки. | 1. Эксплуатация в условиях высокогорья выше 4100 м. над уровнем моря, при температуре от – 40℃ до +25℃ 2. Минимальная производительность – 16 м³/ч. 3. Станция работает непрерывно. Требуется «Дуплекс» система на критические оборудования при промывке системы. 4. Тип станции водоподготовки - модульная 5. Требования к качеству воды: - Мутность ≤ 10 NTU - Содержание железа ≤ 0.3 мг/л - Жёсткость воды ≤ 0.5 мг-экв/л (≤ 5 °F) - Защита от кавитации - Электропитание 220–380 В, 50 Гц 6. Минимально требуемое оборудование: - Система фильтрации грубой очистки. - Система фильтрации тонкой очистки. - Насосная станция. - Система умягчения воды. - Система интеграции с паровыми генераторами 7. КИПиА: - Локальная система мониторинга работы станции с возможностью передачи сигналов на общую контрольную систему. - Локальная система управления работой станции с возможностью управления из общей контрольной комнаты. (старт/стоп/переключение) - Индикация засорения фильтров - Индикация уровней реагентов - Индикация аварийной остановки насосной станции – Наличие датчика автоматического контроля жесткости воды на выходе установки является предпочтительным. – и прочее оборудование, не указанное в настоящем ТЗ, но необходимое для корректной работы системы 8. ЗИП: - Расходные материалы на 6 месяцев - Специальные инструменты (если имеются) 9. Станция водоподготовки должны соответствовать: - СН КР 41–03:2022 «Котельные установки» - раздел 12. - СН КР 41–03:2022 «Котельные установки» - раздел 11 - ГОСТ 20995–75 «Вода питательная и котловая. Общие требования» - РД 34.35.507–94 «Инструкция по химводоочистке» - ТР ТС 032/2013 «Технический Регламент ЕАЭС.» - И другим актуальным нормативным документам Кыргызской Республики и ЕАЭС. 10. Автоматическое включение/выключение в зависимости от показания уровнемера. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | 1. Проверка следующих параметров: - Анализов воды на выходе - Работы автоматических систем - Надёжности и герметичности соединений 2. Передача требуемых документов 3. Передача ЗИП. 4. Подписание Акта приёмки оборудования. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Сертификат соответствия для поставки на учет в гос. реестр опасных объектов Кыргызской Республики. - Паспорт установки - Инструкции по эксплуатации и Технического обслуживания - Гарантийные талоны - Отчёт по пуско-наладке - Схема подключения и разводки - Список запасных частей |
| 8 | Предоставление доп. услуг и материалов | 1. Поставщик оборудования обеспечивает: - СИЗ для работников поставщика - Безопасное проведение работ. - Результаты медицинских осмотров работников по форме предоставленному Заказчиком. - Инструменты для установки станции. 2. Заказчик обеспечивает: - Транспортировки работников из г.Бишкек до рудника «Кумтор» и обратно. - Проживание и питание работников - Расходные материалы (электроды, диски шлифовальных машин, ветошь и тд. предварительному списку от поставщика) - Машины по транспортировке и подъёму груза. - Необходимые чертежи и схемы по запросу. - Результаты анализа воды до фильтрации приложены к данному ТЗ. |
| 9 | Сборка, приемка, передача и запуск | 1.Поставщик обязуется предоставить специалиста для пуско-наладки и ввода в эксплуатацию на руднике. 2.Акт приемки будет подписан после полной сборки и ввода в эксплуатацию системы водоподготовки. 3.Все дефекты выявленные в ходе проверки оборудования должны быть устранены силами поставщика. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантия на оборудование и работы — не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |

Приложение №1

Анализ воды