## Sheet1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На проведение ремонтно- профилактических работ существующей ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в KGS | Общая цена в KGS | Примечания
1 | Осмотр, дефектация участка линии ВОЛС от поворота на рудник до рудника. Протяженность ВОЛС - 35 км. Количество опор: 149 | шт | 1
2 | Осмотр, дефектация участка линии ВОЛС на территории рудника 11.5 км внутри рудника. Протяженность ВОЛС - 11.5 км. Количество опор: 23 | шт | 1
3 | Подъем на опору ВЛ-110 кВ и спуск с опоры | шт | 194
4 | Исправление неправильно установленных спиральных ГВН (демонтаж- монтаж) на опорах ВЛ 110 кВ № 2-130; № 132-149. по 2 ГВН на опоре; | опора | 147 |  |  | Фотофиксация до/после — обязательна
5 | Исправление неправильно установленных спиральных ГВН (демонтаж- монтаж) на опорах ВЛ 110 кВ № 1; № 131. по 1 ГВН на опоре; | опора | 2 |  |  | Фотофиксация до/после — обязательна
6 | Исправление креплений кабеля на опорах ВЛ 110 кВ № 3, 9, 31, 37, 44, 47, 55, 57, 61, 62, 63, 70, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 96, 99, 102, 105, 110, 120, 131, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167; | опора | 40 |  |  | Фотофиксация до/после — обязательна
7 | Устранение неправильного натяжения кабеля на опоре № 6; | опора | 1 |  |  | Фотофиксация до/после — обязательна
8 | Установка дополнительных спиральных ГВН на опорах ВЛ 110 кВ № 114, 115, 131, 132; | опора | 4 |  |  | Cпиральные ГВН предоставляются Заказчиком
9 | Участие в измерениях оптических параметров ВОЛС до и после ремонта | шт | 2