ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации «Мастерской для ремонта подземной техники» и «Административно-бытового комплекса для офисных помещений Подземной разработки» на руднике «Кумтор»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположения объекта | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождения «Кумтор» |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Исполнитель проекта | Назначается заказчиком по итогам конкурса. |
| 4. | Порядок формирования цены договора | Рекомендуется в соответствии со сборниками цен на проектные работы, в случае отсутствия цен возможно применение рыночных цен. |
| 5. | Назначения объекта | - Создание мастерской, обеспечивающей ремонт и обслуживание подземной техники с учетом в соответствие с действующими нормами и правилами промышленной безопасности - На строительство административно-бытового комплекса для обеспечения работников рабочими местами и условиями в соответствии с нормами промышленной безопасности. |
| 6. | Особые условия | Объект находится на высоте 4000м над уровнем моря на руднике «Кумтор» |
| 7. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 8. | Раздел | - Мастерская для ремонта подземной техники - Административно-бытовой комплекс для офисных помещений Подземной разработки |
| 9. | Срок выполнения работ | Согласно договора (с момента заключения договора). |
| 10. | Основные требования к административному зданию | - Общие сведения и параметры объекта - Назначение: Административное здание для обеспечения работы персонала. - Этажность: 2 этажа. - Габаритные размеры: - Длина по осям: 27 818 мм. - Ширина: 24 884 мм. - Высота до конька кровли: ориентировочно 8 500 мм от уровня земли. - Высота помещений: - Первый этаж: отметка пола 0.600, уровень перекрытия — 2.600 - Второй этаж (Upper Level): отметка пола 2.600, уровень потолка — 6.300. - Архитектурно-планировочные решения - Здание должно включать следующие функциональные зоны: - Рабочие зоны: Офисные кабинеты, конференц-залы зона ресепшн. - Бытовые помещения: Кухня и столовая, раздевалки, санузлы (мужские и женские). - Технические помещения: Помещение вентиляционной и электрощитовой серверная, комната отдыха. - Эвакуационные выходы: Две лестничные клетки, расположенные в противоположных частях здания для обеспечения эвакуации. - Конструктивные решения - Каркас: Стальные фермы и прогоны. Основные колонны — стальные профили. - Фундамент: Железобетонный, столбчатого типа (F1, F2) с закладными деталями (300SQ X 16PL). Предусмотреть бетонные площадки под лестничные марши. - Кровля: Двускатная с использованием стальных ферм и легких холодногнутых элементов. Предусмотреть систему электрообогрева водостоков. - Стены: Легкие ограждающие конструкции (типа сэндвич-панелей) с теплоизоляцией, соответствующей климатическим условиям месторождения Кумтор. - Инженерные системы - Электроснабжение: - Основной источник: Трансформатор (TX-04, 10 MVA) и РУ-10кВ (RMU-001). - Резервный источник: Дизель-генератор (GEN-004, 1000kVA, 380V) с системой АВР (ATS). - Потребители: Вентиляционные установки с подогревом, тепловые завесы, освещение, насосные группы и системы обогрева трубопроводов/кровли. - Вентиляция и отопление: - Приточно-вытяжная вентиляция с системой воздуховодов (основные диаметры 150 мм и 300 мм). - Использование электрических радиаторов (Radiator Heaters) и тепловых завес на входах. - Водоснабжение и канализация: предусмотреть насосную станцию питьевой воды с обогревом, систему горячего водоснабжения (водонагреватели) и септик с электрообогревом. - Электроосвещение - Тип светильников: использовать энергосберегающие LED-светильники с пыле- и влагозащитой не ниже IP54 (учитывая промышленную специфику объекта). - Освещенность: - Офисные помещения и конференц-залы: не менее 400-500 лк. - Коридоры и лестничные клетки: не менее 150-200 лк. - Технические помещения (щитовая, венткамера): не менее 200 лк. - Аварийное освещение: Предусмотреть светильники с аккумуляторными блоками (автономность не менее 1 часа) для путей эвакуации и щитовых. - Наружное освещение: Установить LED-прожекторы над каждым входом и по периметру здания. - Пожарная безопасность - Линии для пожарного насоса - Требования к ПСД: - Система сигнализации: Установка дымовых оптико-электронных датчиков во всех кабинетах и коридорах, тепловых датчиков — в кухне и технических помещениях. - Оповещение: Звуковое и световое оповещение (сирены и табло «ВЫХОД»). - Противопожарный водопровод: Разводка внутреннего противопожарного водопровода с установкой пожарных кранов (ПК) на каждом этаже. - Огнезащита: Стальной каркас здания (фермы и колонны) должен быть обработан огнезащитным составом (краска или обмазка) для обеспечения предела огнестойкости не ниже R60/REI60 или аналога при подтверждении технических характеристик. - Пути эвакуации: обеспечить свободный доступ лестничным маршам. - Отопление и вентиляция - Требования к ПСД: - Приточно-вытяжная установка: Предусмотреть установку 3305-VU-001 A/B (основная и резервная) или аналогичными техническими характеристиками с электрическим калорифером для подогрева приточного воздуха. - Воздухораспределение: - Основные магистрали: воздуховоды диаметром 300 мм. - Ответвления в помещения: диаметром 150 мм. - Отопление: Комбинированное. Основное — электрические радиаторы (3305-HT-001или аналогичными техническими характеристиками), дополнительное — тепловые завесы на входных группах для отсечения холодного воздуха. - Специфический обогрев: Предусмотреть электрообогрев кровли и водостоков для предотвращения образования наледи. - Вытяжка: Отдельные вытяжные системы из санузлов и зоны кухни. - Дополнительные инженерные системы - Тепловая изоляция трубопроводов: Все наружные и критические узлы водоснабжения должны иметь электрообогрев и теплоизоляцию. - Автоматизация (КИПиА): ПСД должна включать раздел автоматизации вентсистем (регулировка температуры воздуха) и систем обогрева в зависимости от температуры наружного воздуха. - Иллюстрация отражена в Приложении №1 |
| 11. | Основные требования к мастерской | - Требуется 6 сквозных боксов размерами: ширина 8 м, длина 40 м; размеры ворот - ширина 6 м, высота 7.5 м. Из них: 4 бокса для техобслуживания подземной техники (2 из них с ремонтной ямой для обслуживания ходовой части, с 2 станциями зарядки эл. техники); 1 бокс сварочный участок (с вытяжкой и защитными экранами) совмещенный с участком для изготовления вентиляционных труб; 1 сквозной бокс для мойки 2-х оборудований с системой водоотведения и очистки (с ямой), с системой рециркуляции сточных вод. - 1 мостовой кран с охватом боксов с 1 по 5, грузоподьемностью 20 тонн. - Технические помещения для системы сжатого воздуха, системы электроснабжения, системы вентиляции с рекуперацией тепла в офисах, водоснабжения и 5 масленых резервуаров объемом по 5 кубов. - Вентиляция: приточно-вытяжная, расчет по нормам. - Воздушные линии для пневмоинструмента ТО ПР - 4 масленых поста (между воротами 1-2, 3-4,5-6, 7-8) с системой сбора отработанных масел. - Офисы для ИТР: 5 офисов и зал для конференций. - Помещение для архива документаций и библиотека технической литературы. - Столовая на 25 человек. - Раздевалка на 50 человек. - Раздельный санузел. Тех.помещение для уборщиц. - Намазкана (молельная комната). - Инструментальная комната. - Помещение для хранения малого оборудования (насосы, компрессоры). - Холодильная установка под фундаментом мастерской для стабильности грунта. (Рассмотреть установку данной системы). - Технические характеристики мастерской: - Высота здания: не менее 14 м., ширина 40м. - Электроснабжение: 380 В, мощность ≥ 3000 кВт. - Освещение: LED светильники, освещенность ≥ 300 лк. - Вентиляция: приточно-вытяжная, с фильтрацией и рекуперацией тепла. - Пожарная безопасность: система пожаротушения, сигнализация. - Иллюстрация отражена в Приложении №2 |
| 12. | Требования и объем выполняемых работ | На основании задания Заказчика и в соответствие с действующими нормами и правилами разработать проект строительства «Мастерской для ремонта подземной техники» и «Административно бытового комплекса для персонала» Порядок выполнения работ: - Разработать разделы ГП и АР в объеме достаточном для получения Градостроительного заключения (далее - ГЗ) и согласования проекта; - После согласования с Заказчиком разделов ГП и АР Исполнитель совместно с Заказчиком подает заявку в архитектуру для получения ГЗ и согласования проекта. - Исполнитель выполняет проектно-сметную документацию стадии «РП» в полном объеме и предоставляет Заказчику для согласования; - Заказчик рассматривает полученную проектно-сметной документацию и выдает замечания и комментария для внесения исправлений и дополнений. - Исполнитель вносит исправления и дополнения в проектно-сметную документацию для согласования с Заказчиком. - Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком ПОС (Проект организации строительства). - После согласования проектно-сметной документации с Заказчиком Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение проектно-сметной документации государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. - Исполнитель осуществляет защиту проектных решений в государственных органах до получения положительных заключений. - Заказчик после получения положительных заключений экспертиз государственных органов вносит проектно-сметную документацию в реестр строящихся объектов. - Исполнитель осуществляет авторский надзор за строительством вплоть до введения объекта в эксплуатацию. Осуществлять выезд специалистами на рудник для сбора исходной информации и необходимых замеров. В процессе выполнения работ все технические решения Проектная организация согласовывает с Заказчиком. Смету рассчитать согласно ЕНиР и расценкам Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР, действующих в настоящий момент в КР. При расчете сметной стоимости предусмотреть особые условия Заказчика: - Расценки на материалы, имеющиеся на складе; - Действующие договорные обязательства по оплате труда рабочих; - Действующие договорные обязательства по оплате машин и механизмов; Смета должна содержать сводный сметный расчет, объектный сметный расчет, локальный сметный расчет, локальный ресурсный сметный расчет. К сметам приложить прайс листы или ссылки на поставщиков используемых материалов с указанием их стоимости. Необходимые данные будут предоставлены в рабочем порядке в ходе проектирования. В процессе выполнения работ все технические решения Проектная организация согласовывает с Заказчиком. Для дополнительной информации по переносу и строительства новых участков временных мастерских прилагается существующий проект и эскизные схемы. |
| 14 | Состав и содержание проекта | Проект должен включать следующие разделы: - Общая пояснительная записка (включая разделы ОТ и ТБ). - ГП, ТХ, АР, АС, КМ, КЖ, ВК, ОВ, ВС, ТК, ЭМ, ЭО, ЭС, ЭН. - Заземление и молниезащита. - Противопожарные мероприятия. - Раздел ООС (Охрана окружающей среды). - Сметная документация. - Сводная ведомость объемов работ. - ПОС (Проект организации строительства); - Раздел энергоэффективности зданий; - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР. |
| 15 | Требования к проектной документации | Рабочий проект выполнить согласно условиям ГЗ в соответствии с действующими нормами и правилами. Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию с учетом поэтапного ввода в эксплуатацию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами. Автор проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения (Заказчиком) до проведения экспертиз и согласований. В проект включать современные, актуальные материалы и изделия. Составить график выполнения проектных работ. На еженедельной основе информировать о ходе проектных работ. |
| 16 | Требования к экспертизе рабочего проекта | После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение всех предусмотренных законодательством Кыргызской Республики экспертиз и согласований в Государственных органах Кыргызской Республики в установленном порядке. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов безвозмездно, за свой счет в кратчайшие сроки (но не более 3 рабочих дней). Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость услуг государственной экспертизы. |
| 17 | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Осуществлять авторский надзор за строительством. Составить график проведения авторского надзора. Принять участие в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. |
| 18 | Материалы, предоставляемые заказчику | Проектная документация предоставляется Заказчику в 6-ти экземплярах и на СD-диске, электронные файлы в формате: Word, AutoCAD и PDF (сшитые в альбом по разделам). Результаты расчетов предоставляются в формате расчетной программы и в PDF. Спецификации материалов дополнительно должны быть выполнены в формате Excel. После получения положительного заключения экспертизы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР, Исполнитель вносит исправления, выполненные в процессе прохождения экспертиз, во все экземпляры и в электронные файлы проекта. Прием Заказчиком, согласованной и утвержденной в уставном порядке проектной документации оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Проектной организацией документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего Технического задания и Договора. |
| 19 | Требование к Исполнителю работ | Минимальные требования к проектной организации: - Наличие лицензии II-го уровня ответственности в части строительного проектирования и конструирования (объекты производственного назначения) с правом разработки специальных разделов (сметы, ООС) и др. требуемых разделов; - Наличие соответствующих квалификационных сертификатов у инженеров по проектированию (как минимум: ГИПа, инженера-конструктора, инженера-расчетчика, инженера-сметчика, специалиста по охране окружающей среды и других требуемых специалистов для выполнения работ); - Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится конкурс по объему и назначению; Опыт работы не менее 5 лет. |
| 20 | Документация, предоставляемая заказчиком | - Техническое задание. - Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. - Градостроительное заключение (предоставляется во время проектирования). - Эскизные схемы. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе проектирования. |

Приложение №1

Приложение №2