Техническое задание на закупку дополнительных

дизельных генераторов для подстанции «Карьер»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | ЗАО «Кумтор Голд Компани». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| З. | Общие положения | Предметом технического задания является приобретение дизельной генераторной установки в количестве трех единиц. |
| 4. | Требования к оборудованию | - Поставляемые генераторные установки должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Область применения - в высокогорных условиях на высоте свыше 4000 м. над уровнем моря, при температуре от -35 *С до +40 *С. - Оборудование должно соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. - Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть в комплекте. - Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается. - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории КР, стандартов соответствия ЕАЭС. - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР. - При осуществлении поставки оборудования Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |

| 6. | Технические характеристики: | - Дизельная генераторная установка LSM2050S3-3B 2000 1600 16V4000G LSA 53.2 6.3kV 2. Контейнерный тип 40'HQ, 6,3 кВ, 50 Гц (общий выход для 3 генераторов — 4.8 МВт (для 4000 метров над уровнем моря). 3. с панелью управления ComAp IG-NTC для параллельных генераторов вместе 3. с панелью управления ComAp IM-NT для параллельного подключения к сети (сеть 6.3 кВ) 4. с батареей, зарядное устройство 5. с водонагревателем; С обогревателями для поддержания температуры контейнера 6. с подогревателем масляного насоса 7. с пред смазочным средством для двигателя 8. с внешним топливным баком 1000 л для подключения двигателя и обеспечения легкого подачи топлива в двигатель 9. с автоматической системой дозаправки 10. с прочной основной рамой 11. с двигателем MTU, 50 Гц модель 16V4000G23 12. с генератором Leroy Somer, 6,3 кВ LSA53.2 VL 10 13. с системой управления ПЛК для мониторинга состояния генераторов Шкафы для распределительного оборудования HV Полный комплект шкафов 1. 3 комплекта* HV входных шкафов на 630А 2. 1 комплекта * HV входных шкафов на 1600A 3. комплект, ТТ и PT-шкафов (6300/110VAC) 4. 3 комплекта шкафов с сопротивлением заземлению (40Ω/мин, 6,3 кВ) Мониторинг 1. Сенсорный экран SIMENS PLC с корпусом 2. Аккумуляторы и зарядное устройство с другими сопутствующими аксессуарами Расширенный кабинет 1. 1 комплект шкафа для повторной установки 2. Аккумуляторы и зарядное устройство с другими сопутствующими аксессуарами |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: Согласно заключенному договору. - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки Заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки Заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |  |  |
| 8. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на оборудование. | - Поставщик обязан при поставке товара предоставить Заказчику следующий комплект документов: - товарно-транспортную накладную; - счет-фактуру; - оригинал сертификата соответствия; - сервисную книжку; - паспорт оборудования; - документы, подтверждающие предоставление гарантии качества от производителя и/или поставщика; - Все необходимые руководства пользователя, техническая документация и каталог запчастей должна быть в комплекте или в электронном виде. - Перед отправкой с завода-изготовителя необходимо произвести испытание в присутствии технических специалистов заказчика. |  |  |
| 9. | Гарантийный срок | Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно завода-производителя. |
| 10. | Запуск | 1. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет Поставщик 2. При вводе в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ присутствие представителя завода-изготовителя обязательно |
| 11. | Критерии оценки качества | 1. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка генератора. Характеристики должны соответствовать заводским показаниям. 2. В случае выявления несоответствий заявленным требованиям, Поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 12. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |
| 13. | Экологические требования | Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. |
| 14. | Безопасность | Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР. |