ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ «Строительство склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) вместимостью 50 000 м3 расположенного по адресу: г. Токмок, ул. Жантаева, д. б/н»
	№

п/п
	Перечень основных

данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта
	Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Жантаева

	2
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Исполнитель
	Отбирается Заказчиком

	4
	Наименование и назначение объекта
	Cклада ГСМ объемом 50 000 м3 предназначен для хранения и отпуска бензина и дизельного топлива 

	5
	Особые условия проектирования и строительства
	1. Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям.

	6
	Требования и объем выполняемых работ
	Выполнить топографическую съемку участка в объеме достаточном для разработки Рабочего проекта.
Выполнить инженерно-геологические изыскания с привлечением ОАО «Кыргызский головной институт инженерных изысканий». Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
Получение разрешительной документации.

Исполнитель в процессе проектирования разрабатывает эскизный проект в объеме достаточном для получения градостроительного заключения.

Исполнитель выполняет сбор нагрузок на инженерные сети для получения технических условий.

Исполнитель совместно с Заказчиком организует комплекс работ по подключению объекта склада ГСМ к внешним инженерным сетям, включая получение и сопровождение технических условий, разработку проектной и рабочей документации, необходимые согласования, а также выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта к инженерным сетям.

При необходимости Исполнитель привлекает к выполнению указанных работ соответствующие специализированные инженерные, проектные, эксплуатационные и подрядные организации, имеющие необходимые разрешения и допуски в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В состав работ по подключению могут входить, в зависимости от технических условий и фактической потребности объекта:

электроснабжение; водоснабжение; канализация и водоотведение; газоснабжение; сети связи и 

иные инженерные сети и коммуникации, необходимые для обеспечения функционирования объекта.

При получении технических условий рассмотреть возможность подключения к газораспределительным сетям для использования природного газа в целях отопления вспомогательных зданий и сооружений потребности кухни. 
Провести согласования возможности устройства двухсторонней сливо-наливной тупиковой железнодорожной эстакады с соответствующими государственными органами на этапе получения технических условий.

Оплата услуг инженерно-технических служб за выдачу технических условий, предоставляемых на платной основе, осуществляется Заказчиком отдельно от стоимости Договора.
Стоимость проектирования, согласований, поставки материалов и оборудования, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по подключению инженерных сетей определяется отдельно на основании согласованного сторонами объема работ, сметной документации и/или коммерческих предложений привлеченных специализированных организаций и оплачивается Заказчиком дополнительно по отдельному договору или дополнительному соглашению.

Исполнитель обеспечивает организацию и координацию взаимодействия между Заказчиком, проектными организациями, специализированными инженерными службами, ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ по подключению инженерных сетей.
В случае отсутствия технической возможности подключения объекта строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения Исполнитель совместно с Заказчиком и инженерно-техническими службами на договорной основе (по отдельному договору, либо дополнительному соглашению) осуществляет модернизацию существующих сетей либо выполняет проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения.

При проектировании и строительстве инженерных сетей Заказчик совместно с инженерно-техническими службами организуют решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения таких сетей, во взаимодействии с органами местного самоуправления либо иными уполномоченными государственными органами в порядке, установленном земельным законодательством КР.
Исполнитель совместно с Заказчиком получает Градостроительное заключение. 

Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает разработку Градостроительного заключения.
Исполнитель согласовывает Рабочий проект в архитектуре.

Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает согласование проекта в архитектуре.
Проектные работы.

Стадийность проектирования: Рабочий проект.

Проектной документацией предусмотреть:
1. Установку 19-ти вертикальных резервуаров: 5 шт. объемом 5000м3 каждый для дизельного топлива (1 резервуар использовать в качестве резервного для всех видов топлива) по Типовому проекту ТП 704-1-57 (или иному типовому проекту),  8 шт. объемом 3000м3 каждый для бензина по Типовому проекту ТП 704-1-168.84 (или иному типовому проекту) из которых 4шт. для марки бензина АИ-95 и 4шт. для марки бензина АИ-92 и 6 шт. объемом 1000 м3 каждый для бензина по типовому проекту ТП 704-1-166.84 (или иному типовому проекту) из которых 3шт. для марки бензина АИ-95 и 3шт. для марки бензина АИ-92.
2. Строительство криволинейного ответвления от стрелочного перевода подъездного железнодорожного пути с устройством двухсторонней сливо-наливной эстакады на 20 вагон-цистерн и общей протяженностью железнодорожных путей около 830 м.
Провести увязку Рабочего проекта с проектом строительства подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции Токмок до участка расположения склада ГСМ, который будет выполнен по отдельному проекту.
3. Ж/Д сливо-наливную насосную станцию общей производительностью 500м3/час.
4. Автомобильную сливную насосную станцию общей производительностью 75м3/час.

5. Автомобильную наливную насосную станцию общей производительностью 300м3/час.

6. Сливной пункт на 2 автоцистерны.

7. Наливной пункт на 8 автоцистерны.

8. Противопожарный резервуар не менее 2шт. по 1000м3. (уточнить расчетом)
9. Станция пенного пожаротушения.

10. Противопожарная насосная станция.

11. Узел коммерческого учета и контроля слива, налива и раздачи топлива. 

12. Очистные сооружения для нефтепродуктов.

13. Операторная.
14. Контрольно-пропускной пункт 2 шт.

15. Административно бытовой корпус состоящий из Административных помещений (кабинет директора; кабинет главного инженера; бухгалтерия — 2 отдельных кабинета; кабинет специалиста по налогам; кабинет медицинского работника/нарколога; серверная; 
помещение электрощитовой) и Помещений для персонала (комната отдыха персонала; раздевалки; душевые помещения; 
санитарно-бытовые помещения для минимум 10 работников сливной бригады; кухня; учебный класс для проведения инструктажей и обучения персонала) общей площадью около 500 м2.
16. Склад и слесарная мастерская (склад запасных частей и материалов; слесарная мастерская; помещение для инструмента и оборудования для технического обслуживания и ремонта) общей площадью не менее 60м2. 
17. Трансформаторная подстанция: предусмотреть комплектную двухтрансформаторную подстанцию ориентировочной мощностью 2×1250 кВА с раздельными секциями шин 0,4 кВ, секционным выключателем и устройством автоматического ввода резерва (АВР). (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
18. Дизель-генераторная установка 1200кВА. (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
19. Автовесовая для взвешивания въездного и выездного контроля автоцистерн (в том числе длинномерных)

20. Автостоянка для автоцистерн.
21. Ограждение длиной около 1210м.

22. Гараж пожарной машины.

23. Внешняя подъездная гравийная дорога к складу ГСМ. 

Дополнительные требования и описание.
Технология:

- Вид топлива: Летнее (Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5); зимнее (Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32, класс топлива 5), бензин марок АИ-92 и АИ-95;
- Предусмотреть возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС с соответствующей системой технологических трубопроводов, насосного оборудования и запорной арматуры с исключением смешения (взаимного загрязнения) нефтепродуктов;
- К каждому РВС предусмотреть подвод трех отдельных технологических трубопроводов 
(дизельное топливо, бензин АИ-92, бензин АИ-95);
- Проектом предусмотреть возможность как слива, так и налива топлива в ж/д цистерны.

- Планируемый срок эксплуатации склада ГСМ не менее 20 лет.

- Проектом предусмотреть возможность выполнения операций слива и налива топлива в автоцистерны на отдельных технологических площадках. 
- Предусмотреть для организации слива из автоцистерн отдельную технологическую площадку в районе насосной станции с возможностью одновременного слива нефтепродуктов из 4 автоцистерн;
- Предусмотреть 4 одновременно работающие станции налива топлива в автоцистерны.
- Предусмотреть подъездную автомобильную дорогу к площадке слива, обеспечивающую удобный и безопасный заезд, маневрирование и выезд автоцистерн;
- Предусмотреть раздельные и независимые системы слива и налива нефтепродуктов, обеспечивающие возможность одновременного выполнения следующих операций: слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в РВС; налив нефтепродуктов из РВС в автомобильные цистерны; слив нефтепродуктов из автомобильных цистерн в РВС;
- Исключить зависимость автомобильного налива от работы железнодорожного слива. При сливе железнодорожных цистерн в РВС должна сохраняться возможность одновременного наполнения автомобильных цистерн из РВС. Прямой слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в автомобильные цистерны не предусматривать;
Насосное оборудование:
- Предусмотреть насосные станции с возможностью приема нефтепродуктов, слива из железнодорожных цистерн, слива из автоцистерн, внутрибазовой перекачки и налива автомобильных цистерн с учетом трех видов топлива;
- Насосное оборудование и трубопроводную обвязку предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивалась возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС;
- Насосные агрегаты должны иметь дистанционное отключение из помещения операторной и по месту;
- Предусмотреть резервирование критически необходимого насосного оборудования с обеспечением работоспособности основных технологических операций при отказе одного рабочего агрегата. Количество резервных агрегатов определить проектом по расчету.
- Расположение насосов, трубопроводов и арматуры в помещениях насосных станций должно обеспечивать безопасное проведение работ по их техническому обслуживанию, осмотру, ремонту и монтажу (демонтажу);
- Помещения насосных станций должны быть оборудованы грузоподъемными устройствами для ремонта технологического оборудования;

- Предусмотреть поставку запасных частей и расходных материалов на первые 6 месяцев эксплуатации.

Резервуарный парк:

- С устройством монолитной железобетонной обваловки;

- Монолитные железобетонные плитные фундаменты под вертикальные стальные резервуары;

- Переходные технологические лестницы и мостики в стальных конструкциях предусмотреть между РВС таким образом, чтобы обеспечивался удобный и безопасный проход персонала между резервуарами без необходимости каждый раз спускаться на уровень земли. Конструкция должна обеспечивать возможность выхода на верхнюю площадку резервуара и последующего прохода по всем необходимым РВС;
- Предусмотреть установку коренных задвижек на резервуарах;

- Резервуары оборудовать подводящими, отводящими и зачистными трубопроводами. Подводящие и отводящие трубопроводы устраиваются для залива топлива в резервуары, выдачи топлива, внутри складской перекачки с использованием насосного оборудования. Зачистная труба устраивается для удаления подтоварной воды и остатков топлива;
- Запорная арматура на трубопроводах должна обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара;
- Конструктивными решениями системы трубопроводов предусмотреть компенсацию температурных и сейсмических деформаций;
- Каждый резервуар оборудуется полным комплектом оборудования из условия обеспечения: приемо-раздаточных операций, замера уровня топлива, отбора проб, удаления подтоварной воды, поддержания давления в безопасных пределах;
- Выбор диаметров трубопроводов предусмотреть на основании результатов гидравлического расчета по заданной производительности и вязкости транспортируемого нефтепродукта, а также рекомендуемых оптимальных скоростей;

- Прокладку трубопроводов предусмотреть надземным способом внутри обвалования резервуарного парка.

- Уклон трубопроводов выполнить в сторону дренажных устройств;

- Внутриплощадочные технологические трубопроводы выполнить из стальных бесшовных труб;

- Дополнительно на резервуарах необходимо предусмотреть установку уровнемеров. Тип устанавливаемых уровнемеров определить проектом по согласованию с Заказчиком;

- Предусмотреть наружную и внутреннюю покраску резервуаров и наружную покраску трубопроводов в целях защиты от коррозии;

- Предусмотреть внешнее заземляющее устройство для резервуарного парка в сочетании с системой молниезащиты;
-Система молниезащиты должна включать молниеотводы, заземлители и защиту от вторичных проявлений молнии;

-Все технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены для отвода статического электричества;
- Каждый проектируемый резервуар оборудовать собственными молниеприёмниками, соединенными общим контуром заземления и их количество определить проектом;
- Предусмотреть проектом засыпку щебнем после обвалования всего резервуарного парка толщиной слоя 100мм;
-Обвалование резервуарного парка должно соответствовать требованием СНиП 2.11.03.93;
- Предусмотреть проектом асфальтирование проезжей части внутренних автомобильных дорог склада и благоустройство  путем подсыпки гравием.

Производственно-дождевая канализация:

- Внутри обвалования территории резервуарного парка предусмотреть устройство раздельных систем производственной и дождевой канализации;

- Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть производственной канализации, прокладываемой внутри обвалованной территории, должен предусматриваться с разрывом струи;

- Для дождевой канализации предусмотреть устройство водонепроницаемого покрытия, спланированного в сторону сборных приямков (дождеприёмников), перекрытых съемными решетками;

- Сброс стоков из приямков осуществить во внутриплощадочные сети производственно-дождевой канализации склада;

Пожарная безопасность:

-Проектная организация должна иметь действующую лицензию на проектирование систем обнаружения и тушения пожара.

-Проект необходимо разработать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03‑93.

- В пояснительной записке проекта следует подробно и детально изложить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Пожаротушение и охлаждение:-Предусмотреть стационарную систему водяного орошения новых резервуаров ГСМ;
- Техническое решение по системе обнаружения и тушения пожара согласовать с Заказчиком.

- Общий объем противопожарных резервуаров определить расчетом.

- Проектом предусмотреть устройство системы автоматического пенного пожаротушения.

- На магистральных сетях растворопроводов и трубопроводах охлаждения предусмотреть установку стояков с соединительными головками для подачи пены от переносных генераторов и подключения переносных лафетных стволов;

- Объём необходимого пенообразователя для системы пенного пожаротушения следует определить расчётным путём;

- Внутриплощадочные трубопроводы пожаротушения и охлаждения выполнить из стальных бесшовных труб;

- Выбор диаметров трубопроводов охлаждения и пожаротушения определить расчетом;

- Запорная арматура системы пожаротушения должна обеспечивать визуальный контроль её положения («закрыто», «открыто») в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024;
- Электроприводы запорной арматуры системы пожаротушения должны быть во взрывобезопасном исполнении согласно ГОСТ 31610.0‑2019;
- Предусмотреть устройство на складе ГСМ противопожарных постов, укомплектованных щитами с первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.

Противопожарные резервуары:

- Противопожарный резервуар оборудовать устройствами для забора воды передвижной пожарной техникой.
Противопожарная насосная станция:

- Пуск насосов основного водопитателя и баков-дозаторов для приготовления раствора пенообразователя должен осуществляться автоматически по сигналу от тепловых извещателей, установленных в резервуарах ГСМ, и дистанционно из караульного помещения, а также местным включением из помещения насосной станции;

- Насосы должны находиться под заливом;

- Насосную станцию пожаротушения следует относить к 1-ой категории надежности действия и обеспечить бесперебойным питанием электроэнергии от двух независимых источников.
Очистные сооружения для нефтепродуктов:
- Проверить расчетом объем аккумулирующей емкости склада ГСМ. 

- Сбор осадка и уловленного нефтепродукта будет осуществляться в герметические емкости с последующей транспортировкой и утилизацией на очистных сооружениях.

Административно-бытовой комплекс:

Все помещения АБК предусмотреть с отоплением; кондиционированием; вентиляцией; необходимыми инженерными сетями.

Склад и слесарная мастерская:

Помещения оборудовать необходимыми инженерными коммуникациями, освещением, вентиляцией и отоплением с учетом назначения помещений.

Электроснабжение:

- Электроснабжение выполнить согласно техническим условиям. 
- Электроснабжение проектируемых сооружений предусматривается на напряжение 0.4кВ от низковольтного щита 0.4кВ трансформаторной подстанции;

- Гофры для электрокабелей должны обеспечивать требования по нераспространению горения и взрывопожаробезопасности;

- Проектируемое электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ;
Электроосвещение:

- Предусмотреть наружное освещение проектируемых объектов с установкой 10-х прожекторных мачт из помещения операторской. (количество осветительных мачт уточнить проектом)
Видеонаблюдение:
- Предусмотреть систему видеонаблюдения по периметру объекта, КПП, зоны въезда/выезда с разрешением гарантированного считывания автомобильных номеров, номеров Ж/Д цистерн и идентификации лиц.
- На резервуарном парке, эстакаде, участках слива и налива в автоцистерны с возможностью непрерывного контроля технологических процессов, обнаружения фактов утечек, задымлений или нахождения посторонних лиц. 
- Хранение видеозаписей в постоянном режиме — не менее 30 суток.

- Обеспечение автономной работы всей системы (камеры, коммутаторы, серверы, регистраторы) от источников бесперебойного питания в случае отключения основного электроснабжения — не менее 2 часов.
- Во взрывоопасных зонах камеры предусмотреть во взрывоопасных корпусах.
КИП и автоматика:

- Проектом предусмотреть автоматизированную систему управления технологическим процессом, температуры, контроля и учета приема, слива и раздачи топлива (с параллельной возможностью управления в ручном режиме со щитов управления);
- Предусмотреть электрическую связь между уровнемерами и аппаратурой, установленной в операторной;

- Предусмотреть автоматическое отключение насосов при максимальном наполнении резервуара.

- Предусмотреть звуковую сигнализацию при максимальном уровне налива топлива, а также световую сигнализацию верхнего уровня на щите сигнализации в операторской;

- Предусмотреть пожарную сигнализацию на объектах склада ГСМ в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024.
- Пульт системы обнаружения и тушения пожара склада ГСМ интегрировать с Центральным пультом автоматической пожарной сигнализации;
- На территории склада ГСМ предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- На территории склада ГСМ предусмотреть ручные пожарные извещатели для активации системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- Предусмотреть систему обнаружения и тушения пожара в насосных станциях для перекачки ГСМ;

Ограждение:
- Ограждение металлическое сетчатое. 
- По всему периметру территории склада ГСМ на монтажном заборе должно быть смонтировано дополнительное ограждение со спиральным барьером безопасности «Егоза» диаметром 50 см. 

Проектом предусмотреть рациональную планировку территории нефтебазы с разделением железнодорожной, автомобильной, технологической и административно-бытовой зон.
Все технологические решения должны обеспечивать:

•
безопасность эксплуатации;

•
минимизацию простоев железнодорожного и автомобильного транспорта;

•
возможность одновременного выполнения различных технологических операций;

•
удобство обслуживания оборудования.
Эскизная схема Заказчика является предварительной и уточняется Исполнителем на стадии разработки Эскизного проекта.
Все указанные технические характеристики объектов (кроме общего объема хранения ГСМ) являются предварительными в целях предоставления коммерческого предложения и уточняются рабочим проектом.
Требования к экспертизе рабочего проекта:
Исполнитель совместно с Заказчиком проекта осуществляет прохождение всех предусмотренных законодательством Кыргызской республики экспертиз и согласований в Государственных органах Кыргызской Республики в установленном порядке.

Заказчик оплачивает стоимость прохождения строительной экспертизы проекта. 

Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов.
Исполнитель защищает технические решения проекта.
Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.
Изготовление резервуаров.
 - Выполнить изготовление стальных цилиндрических вертикальных резервуаров для нефтепродуктов по типовым проектам.
- Монтаж овальных люков-лазов и технологических патрубков выполнить в процессе монтажа емкостей.

- Нанесение краски выполнить в процессе монтажа.
- Изготовленные стальные конструкции и материалы доставить до места проведения монтажа.
- Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию на материалы и изделия (сертификаты, паспорта, накладные, счет фактуры и т.д.)

- После монтажа предоставить паспорта резервуаров.
- Любые отклонения от типового проекта допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и внесения изменений в типовой проект. 
Строительно-монтажные работы.

- Исполнитель совместно с Заказчиком вносит Объект в реестр строящихся объектов в государственном органе архитектурно-строительного контроля.

- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствие с Рабочим проектом.
- Предоставить календарный график выполнения работ. В графике предусмотреть в первую очередь подготовку оснований и фундаментов для проведения монтажа резервуаров.

- Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком; 

- Провести геодезическую привязку проекта и вести геодезическое сопровождения выполнения работ.
- Все работы проводить в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
- Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.
- Цены на строительные материалы и услуги должны быть не выше рыночных расценок и сметной стоимости на момент покупки. Подрядчик обязательно предоставляет всю необходимую сопроводительную документацию и сертификаты (накладные, счет фактуры, сертификаты соответствия, если таковое требуется) на поставляемые материалы.
- Провести необходимые испытания и пусконаладочные работы. 
- При выполнении гидравлических испытаний резервуаров Исполнитель работ организовывает доставку и слив необходимого количества воды.

- Для выполнения работ по установке системы обнаружения и тушения пожара Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию;
- После завершения работ сдать объект рабочей и государственной приёмочной комиссии.
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	Требования к составу и оформлению Рабочего проекта
	Проект должен включать следующие разделы:

- ОПЗ (Общая пояснительная записка);

- ГП (Генеральный план);

- АД (Автомобильные дороги);

- АС (Архитектурно-строительная часть);

- ЭС (Электроснабжение, внутриплощадочные электрические сети);

- ЭН (Наружное электроосвещение);

- ОВ (Отопление и вентиляция);

- ТХ (Технологическая часть);

- ВК (Водопровод и канализация);

- ООС (Охрана окружающей среды);

- ПТ (Пожаротушение);

- АПС (Автоматическая пожарная сигнализация);

- СМ (Сметы);

- АД (Автомобильные дороги);

- АК (Автоматизация комплексная);

- СС (Средства связи), при необходимости;

- АК (Комплексная автоматизация);

- Видеонаблюдение;

- Расчет категории взрывобезопасности;

- ПОС (Проект организации строительства);
- Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР.

Состав проектов подключения объекта к инженерным сетям определяется исполнителями соответствующих проектов на основании технических условий и действующих нормативных требований.
Рабочий проект выполнить в соответствие требованиям промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности и иными действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. 
Все технические решения согласовать с Заказчиком.

Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию.

Согласовать проектную документацию с Заказчиком.  Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения до проведения экспертиз.

Проектная документация представляется Заказчику в 7-ми экземплярах и на электронном носителе, электронные файлы в формате: Word, Auto CAD и PDF (сшитые в альбом по разделам).

После прохождения государственной экспертизы проекта Исполнитель вносит исправления во все экземпляры проекта.
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	Требования к методам производства и качеству СМР.
	1.
Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СниП, СанПиН), установленных для данного вида работ.

2.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию, включая сертификаты соответствия, паспорта на изготовленные изделия с результатами контроля, накладные, счет фактуры и т.д. на все материалы для изготовления, а для листового проката, швеллеров, двутавров – сертификаты подтверждения соответствия образца КР.

3.
Подрядчик, согласно действующим нормативным требованиям, должен осуществлять входной контроль изделий и материалов, геодезический контроль и операционный контроль выполняемых работ с составлением соответствующей документации.       

4.
При исполнении договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

5.
При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

6.
Подрядчик должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Подрядчик должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора. 

7.
Подрядчик несет ответственность за:

-
Выполнение работ в установленные Договором сроки;

-
Надлежащее качество работ;

-
Соблюдение технологии производства при выполнении работ;

-
Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций и оборудования (если, необходимо);

-
Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней).

8.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

9.
В случае повреждения конструктивных частей, отделки помещений и инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет Подрядчика.

10.
 Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи завершенного объекта.

11.
Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию.
Строительные работы должны производиться инструментом Подрядчика.

12. Обеспечение персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Подрядчика.

13. Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности.

14. По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.

15. Подрядчик предоставит необходимые материалы, механизмы и оборудование для проведения строительных работ, в том числе, автомобильные краны, автовышки, строительную технику для земельных работ, бетононасосы, сварочные аппараты и т.д.

16. Бетонных смеси и их транспортировка к месту производства бетонных работ осуществляется Подрядчиком.

17. Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ и согласовываются с Заказчиком.

	9
	Требования к Исполнителю для выполнения работ
	1. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь соответствующие разрешения и лицензии на проектные и строительно-монтажные работы I-го уровня ответственности. 
2. Наличие сертифицированного руководителя проектных работ (ГИПа)
3. Все работы по проектированию и строительству, предусмотренные в данном техническом задании, должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт выполнения строительно-монтажных работ, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций (подтвердить указанный список соответствующими документами).

4. Опыт выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией не менее пяти лет. 

5. Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.

6. Наличие сертифицированного руководителя работ (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.
7. Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.
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	Требования для ведения авторского надзора
	Осуществлять авторский надзор за строительством на протяжении всего периода строительства и приемки объекта в эксплуатацию согласно СНиП КР 11-02-00:

- осуществлять своевременный выезд на объект строительства.
- проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению сооружений проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, соблюдение технологии, качество производства строительно-монтажных работ.

- своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по проектной документации;

- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения;

- следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения организациями заказчика и подрядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов вносить в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости устранения дефектов, сообщая об этом в письменной форме заказчику и руководителю подрядной организации, для принятия ими оперативных мер по устранению дефектов;

- участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов свидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами;

- оперативно вносить на площадке строительства дополнения и изменения в проектно-сметную документацию;

- вести таблицу регистрации (реестр) всех изменений и дополнений в проектную документацию с приложением изменённых и дополненных листов проектной документации;

- вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства;

- после окончания строительства внести заключительные записи в журнал авторского надзора о соответствии объекта рабочей документации.

- принять участие в приемке объекта в эксплуатацию.

Требования к журналу авторского надзора:

- Журнал авторского надзора составляется и оформляется Подрядчиком в двух экземплярах, один из которых передается с сопроводительным письмом Заказчику.

- Журнал авторского надзора оформляется в 2-х экземплярах, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.

- Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика.

- Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

- Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

- При проведении авторского надзора ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Исполнителя. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Заказчика. В нем дублируются все записи, отраженные в первом Журнале авторского надзора.
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	Требования к оформлению документов 
	1. Требования к рабочей и исполнительной документации:

· Проект производства работ и календарный график работ с указанием количества персонала согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. 
· Подрядчик выполняет всю рабочую и исполнительную документацию в соответствии с действующими на территории Кыргызской Республики нормами и правилами. 

· В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ и т.д.

· График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и будет являться неотъемлемой частью при заключении Договора. 

2. Требования к актам выполненных работ:

· Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде (в программном комплексе РИК)).
· К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты с ККМ, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений.

· Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет выше указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие со сметным расчетов в коммерческом предложении, т.е. затраты на повышение стоимости материалов Подрядчик покрывает собственными средствами.

Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет ниже указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие подтверждающим стоимость документами.
- В случае изменения стоимости или объёмов строительно-монтажных работ необходимо оформить соответствующие документы, включая протокол о необходимости внесения изменений, акт, ведомость объёмов работ (ВОР), сметную документацию и наряд-заказ (согласованные и утвержденные Заказчиком).    
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	Требования к коммерческому предложению


	Требования к коммерческому предложению:

Коммерческое предложение должно быть составлено согласно МДС 81-1-2015 «Методика определения сметной продукции на территории Кыргызской Республики» в программе РИК и Сборниками цен на проектные работы, детализированной и, как минимум, содержать информацию по следующим пунктам: проектные работы, инженерные изыскания, авторский надзор, изготовление, строительно-монтажные работы, список металлических конструкций и изделий, земляные работы, бетонные работы, отделочные работы, электрические работы и т.д. Коммерческое предложение должно быть составлено отдельно по каждому объекту в соответствии с перечнем объектов, предусмотренных техническим заданием. Предоставить архив РИК. 
   К коммерческому предложению приложить перечень основного технологического оборудования, включая резервуарное оборудование, насосы, сливо-наливное оборудование, фильтры, узлы коммерческого учета, системы автоматизации, пожаротушения и иное основное технологическое оборудование, с указанием основных технических характеристик, типа/марки/модели и завода-изготовителя.   
Стоимость работ, указанное в коммерческом предложении, подлежит уточнению после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
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	Документация, предоставляемая Подрядчиком по окончании работ
	По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, паспорта оборудования и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
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	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Техническое задание.
2. Эскизный план склада ГСМ.

3. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе выполнения работ.


