
«Кумтөр Голд Компани» ЖАК чектөөсүз катышуу менен өткөрүлүүчү, эки пакеттүү ыкмадагы конкурска катышууга чыкырат:
№1 Лот: "Кара-Балта шаарында көлөмү 50 000 м3 болгон май-суюктуктарды сактоочу кампанын курулушу" долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу жана курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу. 
№2 Лот: "Токмок шаарында, Жантаев көчөсү, №-сы жок дарегинде жайгашкан көлөмү 50 000 м3 болгон май-суюктуктарды сактоочу кампаны куруу" долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу жана курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу.

	Тапшыруу форматы: 
	Конкурстук табыштама жана конкурстук сунуштун курамына кирген башка документтер конкурстук табыштамага кол коюуга жана келишим боюнча милдеттенмелерди кабыл алууга ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлушу керек. Көрсөтүлгөн документтер мөөр менен күбөлөндүрүлүп, PDF форматында электрондук түрдө берилиши зарыл. Конкурстук табыштамага кол коюучу адамдын ыйгарым укуктары ишеним кат же мындай ыйгарым укуктарды ырастоочу уюштуруучу, тескөөчү же башка документтердин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү менен ырасталышы керек.
Конкурстук сунушту даярдоого киришерден мурда катышуучу конкурстук документациянын 1-тиркемеси болгон Конкурстук табыштаманы даярдоо боюнча нускама (жеткирүүчүлөр үчүн) менен таанышып чыгып, анда белгиленген талаптарды толук сактоого милдеттүү.
 

	Сунуштарды берүү тартиби

	Конкурстук табыштама (2-тиркеме) төмөнкү документтер менен кошо берилүүгө тийиш::
- Конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларация (ГОКЗ) – 4-тиркеме;
- ак ниеттүүлүк декларациясы 3-тиркеме.

Конкурстук табыштама 90 календардык күндүн ичинде жарактуу болууга тийиш.

Конкурстун катышуучулары конкурстук документациянын талаптарына толук ылайык келген жана орус тилинде даярдалган катышуу табыштамасын берүүгө милдеттүү.

Табыштамага конкурстун шарттарында каралган ырастоочу документтердин зарыл көчүрмөлөрү тиркелүүгө тийиш.

Конкурстук табыштама жана ага тиркелген документтер «50 000 м³ ГСМ кампасы» деген теманы көрсөтүү менен электрондук түрдө төмөнкү дарекке жөнөтүлүүгө тийиш: Construction-Sclad-GSM-2026@kumtor.kg Документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 2026-жылдын 10-сентябрь саат 15:00гө чейин. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин келип түшкөн табыштамалар каралбайт.

Конкурс эки этап менен өткөрүлөт, ар бир этап үчүн өзүнчө эки электрондук кат жөнөтүлүшү керек:
Биринчи кат (1-этап үчүн) квалификациялык жана техникалык бөлүк боюнча документтер менен берилет. Каттын темасында: «Квалификациялык документтер» деп көрсөтүлүшү керек;
Техникалык тапшырма ушул конкурстук документацияга тиркелген.
Экинчи кат (2-этап үчүн), каржылык сунуш камтылган документтер менен берилет.

Конкурстун катышуучусу конкурстук табыштаманын наркын (баа сунушун), ошондой эле «50 000 м³ көлөмүндөгү КММ кампасын куруу» тапшырмасын талаптагыдай аткаруу үчүн зарыл болгон башка документтерди жана маалыматтарды Буйрутмачы берген Техникалык тапшырмага толук ылайык берүүгө милдеттүү.
Конкурстук табыштаманын баасын же сунуштун наркын ачып бере турган кандайдыр бир башка маалыматтарды көрсөтүүгө жол берилбейт. Биринчи пакетте өз сунушунун наркын көрсөткөн катышуучунун конкурстук табыштамасы четке кагылат.

	Техникалык сунушту берүү тартиби
	1 этап: Катышуучунун квалификациялык жана техникалык сунуштары

	
	Документтердин биринчи пакети:
 Катышуучунун квалификациялык жана техникалык сунуштары. 

1. Компания жөнүндө кеңири маалымат; 
2. Кызматтарды көрсөтүү үчүн талап кылынган уруксаттар, лицензиялар жана сертификаттар; 
· акыркы 3 жылдагы окшош кызматтар жана иштер боюнча референс-тизме;
3. Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктүн сканерленген көчүрмөсү; 
4. Ишмердүүлүктүн негизги түрүн аныктоочу документтин (Уставдын), ошондой эле жетекчини дайындоо жөнүндө чечимдин сканерленген көчүрмөлөрү; 
5. 2024–2025-жылдар үчүн финансылык отчеттуулуктун түп нускасынын сканерленген көчүрмөлөрү: 
· Бухгалтердик баланс;
· Пайда жана чыгымдар жөнүндө отчет;
· Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет;
· Капиталдын кыймылы жөнүндө отчет;
· Бирдиктүү салык декларациясы.
6. Акыркы отчеттук күнгө карата мамлекеттик органдардын алдында салык төлөмдөрү жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жок экендиги тууралуу маалымкат; 
7. Иштердин тизмесин толтуруу.
Конкурстук табыштаманын баасын же сунуштун наркын ачып бере турган башка маалыматтарды көрсөтүүгө жол берилбейт.
Биринчи пакетте сунушунун баасын көрсөткөн катышуучунун табыштамасы четке кагылат.


	Каржылык сунушту берүү тартиби
	2 этап: Сунуштун каржылык бөлүгү:

	
	Каржылык (коммерциялык) сунуш сырсөз менен корголгон архивге жайгаштырылган файл түрүндө берилүүгө тийиш. Каржылык (коммерциялык) сунуштун формасы тиркелет жана конкурсдук документациянын №7 Тиркемеси болуп саналат. Архивдин сырсөзү конкурсту өткөрүү үчүн дайындалган Буйрутмачынын жооптуу адамынын талабы боюнча гана катышуучу тарабынан берилет.

Архивдин сырсөзү кеминде 8 (сегиз) белгиден турушу жана жок дегенде бир санды, бир атайын белгини, ошондой эле кеминде бир баш тамганы жана бир кичине тамганы камтууга тийиш. Каржылык (коммерциялык) сунуш катышуучунун расмий бланкында таризделип, «Кумтөр Голд Компани» ЖАКка даректелүүгө жана конкурсдук документациянын талаптарына ылайык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы, иштерди аткаруу мөөнөттөрү жана төлөө шарттары жөнүндө милдеттүү маалыматтарды камтууга тийиш.

Каржылык (коммерциялык) сунуштар камтылган архивдердин сырсөздөрү квалификациялык жана техникалык тандоонун талаптарына жооп берет деп табылган катышуучуларга карата гана суралууга тийиш.


	Маанилүү!!!
	Бир электрондук катта камтылган конкурсдук табыштаманын жана (же) конкурсдук сунуштун көлөмү 25 МБдан ашпоого тийиш.
Эгерде тиркелген документтердин жалпы көлөмү 25 МБдан ашса, конкурсдук табыштама бир нече электрондук катка бөлүнүп жөнөтүлүүгө тийиш. Мында электрондук каттын темасында конкурстун катышуучусунун аталышы жана конкурсдук сунуштун тиешелүү бөлүгү көрсөтүлүшү керек, мисалы:

1. «Квалификациялык жана техникалык сунуштар (катышуучунун аталышы)» – 1-бөлүк. 
2. «Квалификациялык жана техникалык сунуштар (катышуучунун аталышы)» – 2-бөлүк. 
3. «Конкурстук сунуш жана сметалык эсептөө (катышуучунун аталышы)» – 3-бөлүк. 
4. «Каржылык сунуш (катышуучунун аталышы)» – 4-бөлүк, жана зарылчылыкка жараша андан кийинки бөлүктөр.

Булут сактагычтарынан документтерди жүктөп алуу үчүн берилген шилтемелердин жарактуулук мөөнөтү, адатта, чектелүү болорун эске алуу менен, конкурстук документацияны файлдарды булут сактагычтарына жүктөө аркылуу жөнөтүү сунушталбайт. Документтерди электрондук каттардын тиркемелери катары түздөн-түз жөнөтүү сунушталат.

	Жеткирип берүүчүго болгон талаптар
	1. Долбоордук жана курулуш-монтаждоо иштерине I-денгел жоопкерчилик деңгээлиндеги лицензиянын болушу;
2. Мүнөзү, багыты жана өндүрүштүк өзгөчөлүктөрү боюнча окшош курулуш-монтаж иштерин аткаруу тажрыйбасынын болушу; 
3. Подрядчы уюмдун курулуш-монтаж иштерин аткаруу боюнча кеминде беш жылдык тажрыйбасынын болушу; 
4. Төмөнкү негизги адистердин болушу жана алардын сертификаттарын берүү: 
· Долбоордук иштердин жетекчиси (ГИП);
· Прораб;
· Участоктун начальниги.


	Баалоо критерийлери:
	· Кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы, сапаты жана аларды көрсөтүү мөөнөттөрү боюнча эң мыкты шарттарды сунуштаган, ошондой эле белгиленген талаптарга ылайык конкурстук табыштаманы берген катышуучу жеңүүчү деп таанылат.
· Конкурстун катышуучусу көрсөткөн иштердин наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алынуучу бардык салыктарды, бажы алымдарын, жыйымдарды жана башка төлөмдөрдү, ошондой эле келишимде көрсөтүлгөн тейлөө мөөнөтүн, коштоочу кызматтарды жана келишимдик милдеттенмелерди аткарууга байланышкан башка бардык чыгымдарды камтууга тийиш.


	Буйрутмачы кандайдыр бир сунушту же бардык сунуштарды кабыл алууга же четке кагууга, ошондой эле Келишимди ыйгарганга чейин тандоо жол-жобосун каалаган убакта жокко чыгарууга укуктуу, мында ал тиешелүү катышуучулар алдында эч кандай милдеттенме тартпайт.


	Конкурстук сунуш расмий бланкта таризделүүгө тийиш.

	         Белгиленген мөөнөттөн кеч берилген конкурстук сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.
Өз сунушун берүү менен Катышуучу Компаниянын талаптарында көрсөтүлгөн бардык шарттарга макул экендигин билдирет.
Тандоонун ар бир катышуучусу бир гана конкурстук сунуш бере алат.
Конкурстук сунуштун жарактуулук мөөнөтү кеминде 90 (токсон) календардык күндү түзүүгө тийиш.
Конкурстук сунуш жарактуу болгон мөөнөттүн ичинде ага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.

	Тандоодон өткөн катышуучу келишимге кол коюлганга чейин декларация түрүндө келишимдин аткарылышын кепилдик милдеттенмесин берүүгө милдеттүү.


	Аванстык төлөм каралган учурда жеңүүчү компания аванстык төлөмдүн суммасынан кем эмес өлчөмдө аванстык төлөмдү кайтаруу боюнча банктык кепилдик берүүгө милдеттүү.

	Ушул конкурс боюнча бардык суроолор төмөнкү электрондук почта дарегине жөнөтүлүүгө тийиш: aibek.berdigulov@kumtor.kg 

		Тандоонун шарттарын түшүндүрүү боюнча суроолор сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнөн 3 (үч) календардык күндөн кечиктирилбей жөнөтүлүүгө тийиш.





Тиркемелер:
1. Конкурстук документацияны даярдоо боюнча нускама;
2. Конкурстук табыштаманын формасы;
3. КТКМ декларациясынын формасы;
4. Ак ниеттүүлүк жөнүндө декларациянын жана коррупцияга каршы эскертменин формасы;
5. Квалификация жөнүндө маалыматтар;
6. Коммерциялык/каржылык сунуштун формасы;
7. Келишимдин долбоору;
8. Техникалык тапшырмалар.


[bookmark: _Hlk221875906]Приложение №1
Инструкция по подготовке конкурсной заявки (для поставщиков)

1. Инструкция по подготовке конкурсной заявки (далее ИК) представляет собой руководство для поставщика, в котором устанавливаются требования к документации участника конкурса и условия его участия в конкурсе. 
2. В случае если требования к участникам или критерии оценки не установлены конкурсной документацией, в последующем закупающая организация не имеет права применять неустановленные критерии или требовать от участника конкурса соответствия неустановленным требованиям либо предоставление документов, не установленных конкурсной документацией. 
3. Участниками конкурса могут быть физические и/или юридические лица, в любой их комбинации с официальным намерением заключить договор. 
4. Запрещается участвовать в закупках поставщикам, а также их руководителям, включенным в базу данных недобросовестных поставщиков, а также участвующим в составе другого поставщика в качестве субподрядчика. 
5. Участник конкурса не должен иметь конфликта интересов. Участники конкурса, у которых будет обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы. 
6. Участник конкурса может считаться находящимся в конфликте интересов с одной или несколькими сторонами в данном конкурсе, если имеет место любое из следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь ими: 
1) Общий законный представитель для целей настоящего Конкурсного предложения; 
2) участник конкурса участвует более чем в одном предложении в данном конкурсе, либо индивидуально, либо в качестве партнера в совместном предприятии, за исключением альтернативных предложений, разрешенных согласно документации о закупке. Это приведет к дисквалификации всех конкурсных предложений, в которых он участвует. 
3) Участник конкурса, который участвовал в качестве консультирующей стороны в подготовке проекта или технических спецификаций товаров, работ и услуг, являющихся предметом конкурсного предложения; 
4) Участник конкурса, имеющий родственные отношения с сотрудниками Закупающей организации, которые: 
7. - прямо или косвенно участвуют в подготовке конкурсной документации или спецификаций договора и/или в процессе оценки предложения по такому договору; 
8. - будут участвовать в реализации или надзоре за таким договором, если конфликт, вытекающий из таких отношений, не был разрешен приемлемым для Закупающей организации способом в течение всего процесса закупок и исполнения договора. 
9. Все участники закупки должны соблюдать основные принципы этики поведения в процессе закупок и при исполнении договоров о закупках. Участники не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как коррупция, мошенничество, сговор, принуждение и взяточничество. 
10. В случае внутригрупповой кооперации лиц, участвующих в закупке, участники процедуры закупок обязаны соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики о заинтересованных сделках. 
11. В случае выявления закупающей организацией фактов, указанных в настоящем параграфе, предложения таких поставщиков подлежат отклонению. 

Конкурсная заявка 
1. Конкурсная заявка, подготовленная Участником конкурса (далее по тексту "Конкурсная заявка", также по тексту может использоваться "Предложение"), а также вся корреспонденция и документы касательно данной Конкурсной заявки, которыми обмениваются Участник конкурса и Закупающая организация, должны быть составлены на языке, указанном в Приглашении. 
2. Если к предложению прилагаются документы на других языках (копии сертификатов, техническая документация, рекламная продукция и пр.), то такие документы должны быть переведены на язык документации о закупке, а подпись переводчика нотариально удостоверена. 
3. Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки. Закупающая организация не несет ответственности за возмещение таких затрат, независимо от результатов конкурса. 
4. Документация, входящая в конкурсную заявку поставщика при одноэтапной однопакетной процедуре: 
1) конкурсная заявка/предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи; 
2) заполненные формы на поставку товаров, объемов работ и услуг в соответствии с Приложениями настоящей Стандартной конкурсной документации; 
3) техническая спецификация предлагаемого товара, расходных материалов, запасных частей и прочее; 
4) таблица цен на поставку товаров; 
5) ведомость объема работ/оказания услуг (по каждому виду/наименованию) с указанием стоимости с учетом применимых налогов; 
6) график поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг; 
7) методика выполнения работ/оказания услуг (если требуется), 
8) лицензии/разрешения, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе (если применимо), патенты и прочее; 
9) сведения о квалификации, с подтверждающими документами о соответствии установленным требованиям по квалификации (авторизационные письма, свидетельства, сертификаты, документы по финансовой отчетности, копии договоров подтверждающий опыт и актов приемки товаров, работ и услуг); 
10) гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика; 
11) регистрационные документы поставщика: выписка из государственного реестра юридических лиц, свидетельство индивидуального предпринимателя, копия Устава/Положения участника, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку. 
5. Документация, входящая в конкурсную заявку поставщика при одноэтапной двухпакетной процедуре. 
6. Конкурсное предложение должно состоять из двух пакетов документов, подаваемых одновременно, один из которых содержит Техническое предложение, а другой - Ценовое предложение, причем оба пакета документов должны быть вложены в конкурсную заявку. 
7. Техническое предложение поставщика должно состоять из следующих документов: 
1) Техническое предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи; 
2) гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика; 
3) техническая спецификация предлагаемого товара, расходных материалов, запасных частей и прочее; 
4) график поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг; 
5) методика выполнения работ/оказания услуг (если требуется); 
6) лицензии/разрешения, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе (если применимо), патенты и прочее; 
7) Сведения о квалификации, с подтверждающими документами о соответствии установленным требованиям по квалификации (авторизационные письма, свидетельства, сертификаты, документы по финансовой отчетности, копии договоров подтверждающий опыт и актов приемки товаров, работ и услуг); 
8) Регистрационные документы поставщика: выписка из государственного реестра юридических лиц, свидетельство индивидуального предпринимателя, копия Устава/Положения участника, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку; 
9) Другие документы, требуемые документацией о закупке. 
8. Ценовое предложение поставщика должно состоять из следующих документов: 
1) Ценовое предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи; 
2) таблица цен на поставку товаров; 
3) ведомость объема работ/оказания услуг (по каждому виду/наименованию) с указанием стоимости с учетом применимых налогов; 
4) другие документы, требуемые документацией о закупке. 
9. Конкурсная заявка подается в электронном виде, посредством загрузки в Систему заполненных форм и сопутствующих документов в отсканированном виде. 
10. Каждый поставщик может подавать только одно предложение на участие в закупке - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества. Если поставщик представил более одного предложения - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества - будут отклонены все предложения этого поставщика. 
11. Участник конкурса может изменить, заменить или отозвать свою Конкурсную заявку после ее подачи в Системе до истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок, установленного в Приглашении закупающей организации. 
12. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней до истечения окончательного срока представления предложений через Систему может запросить разъяснение по положениям документации о закупке. Закупающая организация не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет ответ на такой запрос посредством Системы. 
13. При внесении изменений в документацию о закупке окончательный срок предоставления предложений продлевается на срок не менее 5 (пяти) рабочих дней. При этом Система автоматически рассылает уведомления всем участникам о продлении сроков. 
14. Закупающей организации разрешается уточнять аспекты описания предмета закупок путем: 
15. - исключения или изменения любого аспекта первоначально указанных технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок и добавления новых характеристик, отвечающих требованиям Типового порядка; 
16. - исключения или изменения любого первоначально указанного критерия для рассмотрения или оценки предложения, или включая новые критерии, отвечающие требованиям Типового порядка, если эти критерии касаются изменения технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок; 
17. - сообщения о любом исключении, изменении или включении представить окончательные предложения. 

Срок действия предложения поставщика 
1. Срок действия предложения поставщика: 
1) предложение поставщика должны быть действительными в течение срока, указанного в конкурсной документации. Срок действия предложения поставщика начинается с даты, установленной Заказчиком в качестве окончательного срока подачи предложений. Предложение поставщика, действительное в течение более короткого периода, будет отклонено Заказчиком как не отвечающее требованиям; 
2) предложение поставщика должно быть действительно, и не может быть изменено, либо отозвано в течение срока, указанного поставщиком, в исключительных случаях, если оценка и подписание договора не могут быть завершены в срок действия Предложения, закупающая организация вправе просить поставщика продлить срок действия Предложения на определенный период через Систему; 
3) не допускается продление срока после истечения срока действия предложений Поставщика. Поставщик имеет право отказать в просьбе продлить срок действия своего Предложения, не утратив при этом право на возврат Гарантийного обеспечения конкурсной заявки поставщика; 
4) если в соответствии с документацией о закупке запрашивается обеспечение конкурсного предложения банковской гарантией, оно также должно быть продлено на 14 дней после окончания продленного срока действия предложения поставщика. Поставщик, удовлетворивший запрос, не обязан и не имеет права изменять свое конкурсное предложение; 
5) поставщики имеют право не продлевать срок действия предложений, в этом случае их предложение подлежит отклонению. 

Цена и валюта конкурсной заявки 
1. Цены, указываемые поставщиком, должны включать все расходы, налоги, пошлины и сборы, уплачиваемые поставщиком в связи с поставкой товаров, выполнением работ/оказанием услуг. 
2. Цены, предлагаемые поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока действия Предложения и выполнения договора, и не должны меняться ни при каких обстоятельствах, кроме случаев изменения в законодательстве о налогообложении. Предложение, допускающее изменение цен, будет рассматриваться как не отвечающее основным условиям документации о закупке, и подлежит отклонению. 
3. Цены должны быть указаны в валюте, предусмотренной в документации о закупке. В случаях, если устанавливается иностранная валюта, то оплата по договору должна производиться в национальной валюте в сумме эквивалентной иностранной валюте, по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день оплаты, или по фиксированному курсу в договоре. 

Гарантийное обеспечение конкурсной заявки 
1. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки (далее по тесту - ГОКЗ) применяется если такое требование установлено закупающей организацией. В этом случае гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика может быть осуществлено: 
2. - денежными средствами в размере, не превышающем 2 процента от планируемой стоимости предмета закупки, которые вносятся на расчетный счет закупающей организации; 
3. - в форме банковской гарантии; 
4. - в форме декларации, гарантирующей Предложение поставщика. 
5. В случае внесения ГОКЗ денежными средствами поставщик обязан оплатить, и приложить документальные доказательства об оплате ГОКЗ, а в случае подачи Предложения не на все лоты оплата производится соразмерно тем лотам, на которые подано Предложение. 
6. Кроме того, поставщик обеспечивает поступление денежных средств на расчетный счет закупающей организации с указанием номера закупки до момента вскрытия предложений. 
7. ГОКЗ должно быть действительно в течение 14 дней после первоначального срока действия предложения поставщика или после любого периода продления, если оно запрашивается. 
8. Оплата ГОКЗ участниками простого товарищества осуществляется любым из партнеров. В случае простого товарищества (консорциума), если гарантийное обеспечение предложения подается в виде банковской гарантии, то банковская гарантия должна быть выдана на имя простого товарищества (консорциума). 
9. ГОКЗ поставщика удерживается в случаях: 
10. - отказа в подписании договора на условиях документации о закупке и предусмотренных в предложении поставщика, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или обстоятельствами непреодолимой силы при условии опубликования объявления о закупке до введения такого режима или до наступления таких обстоятельств; 
11. - отзыва Предложения поставщика после ее вскрытия и до истечения срока ее действия; 
12. - не принятия исправления арифметических ошибок; 
13. - отказа в предоставлении гарантийного обеспечения исполнения договора, в случае если такое требование установлено документацией о закупке. 
14. Вышеуказанные основания удержания ГОКЗ должны быть отражены в банковской гарантии. 
15. ГОКЗ возвращается Участникам конкурса в той же сумме и валюте, в которой оно было предоставлено, после подписания договора с победителем конкурса и предоставлением гарантийного обеспечения исполнения договора (если требовалось) либо после истечения срока действия ГОКЗ, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. 

Консорциум 
1. Предложение поставщика, которое подает простое товарищество, состоящее из двух или более лиц (консорциум), должно отвечать следующим требованиям: 
1) ведущий партнер должен соответствовать не менее 40 процентам квалификационных требований, установленных документацией о закупке, а остальные партнеры - по усмотрению закупающей организации; 
2) опыт членов простого товарищества, финансовые и технические возможности каждого из партнеров простого товарищества суммируются и должны соответствовать 100 процентам установленным требованиям в документации о закупке. В случае несоответствия этим требованиям предложение поставщика простого товарищества отклоняется; 
3) оно должно включать в себя заключенный между партнерами соглашение в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики; 
4) один из партнеров должен быть ведущим, уполномоченным нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров, что подтверждается соответствующим договором простого товарищества; 
5) предложение от простого товарищества (консорциума) подается и должно быть подписано ведущим партнером, при наличии доверенности на подписание от остальных членов простого товарищества (консорциума), либо должно быть подписано всеми членами простого товарищества (консорциума); 
6) предложение подается в системе с личного кабинета ведущего партнера, определенного соглашением простого товарищества. 

Квалификационные требования 
1. Поставщики должны предоставить информацию о соответствии установленным закупающей организацией квалификационным требованиям в документации о закупке, и приложить (в случае требования) соответствующие подтверждения/доказательства, документы (в копиях), такие как: 
1) акты приемки, товаров, выполненных работ/оказанных услуг по соответствующим договорам соразмерно на сумму участвующих лотов (в случае подачи предложения на несколько лотов, предоставляются копии таких актов соразмерно на сумму всех лотов) для подтверждения схожего опыта выполнения договоров по предмету закупки на сумму лота или закупки (если закупка проводится по одному лоту) с указанием периода, в соответствии документации о закупке; 
2) отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, баланс или Единую налоговую декларацию, или выпиской из банка (оригинал), подтверждающие финансовую состоятельность поставщика; 
3) лицензии/разрешения (если деятельность лицензируется, для участников, не являющихся резидентами Кыргызской Республики - наличие лицензии страны происхождения, в случае взаимного признания лицензии сторонами на основании международного договора, участницей которого является Кыргызская Республика) с приложениями; 
4) договоры аренды, пользования, технические паспорта на транспортные средства, накладные на оборудование свидетельствующие о наличии материально-технической базы для исполнения договора; 
5) трудовые книжки, договора, допуски, свидетельства, дипломы, сертификаты и прочие документы которые подтверждают квалификацию работников, имеющих необходимые знания и опыт. 
2. Необходимые квалификационные и другие требования к конкретной закупке заполняются Заказчиком непосредственно в Системе. 

Техническая спецификация 
1. Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, быть изготовленными по самым последним или ныне находящимся в производстве модификациям, быть актуальными и включать все последние усовершенствования в конструкции и материалах, отражать все последние достижения в области проектирования и разработки материалов, если конкурсом не предусмотрено иное. 
2. Точные и четкие спецификации являются необходимым условием для того, чтобы участники конкурса могли реалистично и конкурентоспособно ответить на требования Заказчика без оговорок и условий. 
3. В контексте конкурсных процедур спецификации должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить максимально широкую конкуренцию и в то же время четко отражать требуемые стандарты материалов, оборудования, других поставок и качества работ, которые должны быть предоставлены. Только в этом случае будут достигнуты цели экономии, эффективности и равенства при закупках, обеспечено соответствие заявок требованиям и облегчена последующая задача оценки заявок. 
4. Качество и безопасность поставляемых товаров, и используемых расходных материалов при осуществлении работ и услуг должно соответствовать соответствующим техническим регламентам и подтверждаться сертификатами соответствия. 
5. Товары или материалы, используемые в работах или услугах должны отвечать стандартам, указанным в технических требованиях и соответствовать техническим регламентам Кыргызской Республики, или международным нормам и стандартам, обеспечивающих эквивалентный или более высокий уровень качества. 
6. В случае если предмет закупки включен в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации необходимо предоставить соответствующие подтверждения сертификации. 
7. Проектные документы, чертежи, расчеты, отчеты, технические инженерные документы, фотоматериалы, съемки, схемы и прочие подобные документы должны быть четкими, читабельными. 
8. Чертежи (при необходимости) принято переплетать в отдельный том, который зачастую больше других томов договора. Размер определяется масштабом чертежей, которые не должны быть уменьшены до такой степени, чтобы детали стали неразборчивыми. 
9. Строительные чертежи, даже если они не полностью проработаны, должны содержать достаточное количество деталей, чтобы закупающая организация могла понять тип и сложность работ и определить цену по ведомости объемов или графику работ. 
10. Поставщик вправе предложить использовать альтернативные технические решения для определенных частей работ. Альтернативные решения уместны в тех случаях, когда возможны очевидные (и потенциально менее дорогостоящие) альтернативные решения по сравнению с техническими решениями, указанными в конкурсной документации для определенных элементов работ, с учетом сравнительных специализированных преимуществ потенциальных Участников конкурса. 
11. Такие альтернативные решения поставщика должны сопровождаться всей информацией, необходимой для полной оценки закупающей организацией, включая чертежи, проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемую методологию строительства и другие соответствующие детали. 

Декларация добросовестности и антикоррупционная оговорка 
Участник конкурса должен придерживаться высоких стандартов этики в течение процедур закупок и исполнения договоров, и они не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как сговор, взяточничество, мошенничество и коррупция.


Приложение №2 

ЗАЯВКА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА
Кому: ЗАО Кумтор Голд Компани  
От: _____________________________________________________________ 
Изучив опубликованную в документацию по закупке, предлагаем осуществить оказание услуг - _________________________________________ 
(наименование закупки) 

в соответствии со всеми условиями и требованиями документации о закупке, подтверждаемые заполненными формами, которая является частью настоящего предложения поставщика. 
Настоящим подтверждаем свою правоспособность для участия в данной закупке. 
Наше конкурсное предложение будет действительно в течение __________ (указать срок действия) дней, начиная с даты, установленной для окончательного срока подачи конкурсных предложений, и будет оставаться обязательным для нас и может быть принято в любое время до истечения этого срока. 
Обязуемся, в случае определения нашего предложения победителем: 
1) Предоставить все необходимые документы, входящие в состав предложения поставщика. 
2) Оказать услуги в соответствии с требованиями, приведенными в документации о закупке. 

Наименование поставщика 
_________________________________ ___________________ 
(ФИО, должность) (Подпись) 
Печать



Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Кому:	
Название закупки: 
Настоящим подтверждаю свое обязательство в соблюдении высоких стандартов ведения экономической деятельности и этических принципов, не допускать коррупционных практик, обеспечить честность и прозрачности в бизнес-отношениях, в связи с чем обязуюсь:
-действовать в соответствии с принципами честности, надежности и профессионализма во всех аспектах своих отношений с закупающей организацией.
-предоставлять продукцию, работы или услуги высокого качества, соответствующие установленным стандартам и требованиям закупающей организации.
-соблюдать все применимые законы, правила и нормативные акты при осуществлении своей деятельности и выполнении обязательств по договору.
-предоставлять всю необходимую информацию о продукции, услугах, ценах, условиях поставки и других важных аспектах закупки.
-не совершать коррупционные действия, такие как взяточничество, подкуп, мошенничество, и другие действия, противоречащие закону и этическим стандартам.
-воздерживаться от совершения любых неприемлемых или незаконных действий, которые могут нанести ущерб другой стороне, третьим лицам или обществу в целом.
-не допускать конфликта интересов и принимать меры по предотвращению возможных ситуаций, которые могут создать впечатление необъективности или неправомерности действий стороны.
-неприемлемо стимулирование каким-либо образом работников закупающей организации, в том числе выплата каких-либо денежных средств и/или передача иных материальных ценностей, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или достичь иные цели;
-не осуществлять действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции;

Поставщик 

Ф.И.О, должность                                                                                  ________________________/МП


Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ, ГАРАНТИРУЮЩАЯ КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ



КОМУ: ______________________________________________________ Название закупки ____________________________________________ Номер закупки ______________________________________________ Мы понимаем, что согласно вашим условиям, предложения должны быть подкреплены Декларацией, гарантирующей конкурсную заявку/предложение. Мы согласны с тем, что мы будем автоматически отстранены от участия в закупках по любому договору на срок 2года, начиная с даты получения уведомления от КГК, если мы нарушим наши обязательства по условиям документации о закупках, поскольку мы: 
1) отозвали свое Предложение в течение срока его действия, указанного Поставщиком в Предложении; или 
2) не приняли исправления арифметических ошибок в соответствии с Инструкциями для поставщиков; или 
3) будучи уведомленным закупающей организацией о присуждении договора: - не смогли или отказались подписать договор; 
- не смогли или отказались предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора, в соответствии с документацией о закупке.
 Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, КГК имеет право инициировать включение нас в "Базу данных недобросовестных поставщиков". 
Настоящая декларация истекает, если мы не являемся выигравшим участником конкурса после того, как мы получим ваше уведомление о названии выигравшего участника конкурса или через 28 дней после истечения срока действия нашего предложения. Поставщик __________________/____________________________/ (подпись) (ФИО, должность) печать




Приложение №5
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование Поставщика:_________________________________________________ 
В случае, когда Поставщик подает Предложение от имени простого товарищества (консорциума) сведения, указанные в пункте 1 ниже, предоставляются по каждому партнеру простого товарищества (консорциума). 
Юридический адрес Поставщика:___________________________________________________ 
Дата регистрации Поставщика:_____________________________________________________
(приложите копии Устава и выписку из реестра юридических лиц). 

Основной вид деятельности:_________________________________________________ 
Данные лицензий/разрешений:_______________________________________________ 
(приложите копии лицензий, если деятельность лицензируемая) 
1. Общий объем схожих/аналогичных договоров, выполненных за __________________________(укажите период, затребованный документацией о закупке), на сумму ____________________ сом, с предоставлением копий актов приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг

	№
	Предмет
	Сроки выполнения договора
	Сторона-заказчик по договору (наименование, адрес, контактные телефоны)
	Стоимость договора, тыс. сом
	Сведения о результатах, отзывы (при наличии)

	
	
	
	
	
	


2. Сведения о текущих и незавершенных работах/услугах за _________(укажите период затребованный КГК в документацией о закупке, наличие незавершенных объектов объемом ниже 70 процентов). 
(если есть - используется вышеуказанная форма по пункту 1 настоящего Приложения, если нет - указать НЕТ). 
3. Квалификация и опыт работников, специалистов (в том числе в случае закупки оборудования механизмов с установкой и монтажом) для выполнения договора, затребованные в документации о закупке. Указать трудовые ресурсы (с предоставлением копий паспортов, дипломов, сертификатов, трудовых книжек, договоров и пр.):
	№
	ФИО
	Должность или профессия
	Образование
	Специализация и опыт работы по специальности
	Наличие дипломов и сертификатов

	
	
	
	
	
	



4. Информация о наличии материально-технической базы, согласно документации о закупке, для выполнения работ/оказания услуг. Необходимо приложить подтверждающие документы (технические паспорта, договор аренды и прочее).
	№
	Вид имущества (оборудование, земельный участок, недвижимость, автотранспортное средство и прочее)
	Кол-во, объем, размер/ единица измерения
	Местонахождение
	Право собственности или иное право пользования (реквизиты документа)
	год выпуска и другие признаки параметры

	
	
	
	
	
	


5. Сведения о финансовой деятельности поставщика за _________ (укажите период, затребованный документацией о закупке. Приложите заверенные копии балансов, отчетов о результатах хозяйственной деятельности, отчетов о движении денежных средств, отчетов о прибылях и убытках, или единую налоговую декларацию.
6. Наличие или отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики (если применимо).

Поставщик________________ (подпись) /_______________________ / (Ф.И.О, должность)




ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПРИГЛАШЕНИЮ
Ценовое предложение 


УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Финансовое/коммерческое предложение должно предоставляться отдельным письмом в  запароленном архиве. Пароль предоставляется по запросу ответственного лица по данному конкурсу.

	№
	Описание услуг
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена (валюта) без учета налогов
	Цена (валюта) с учетом налогов
	Итого общая цена (валюта) с учетом всех применимых налогов 

	1
	
	
	
	
	
	



1. Оказание услуг: Исполнителем производится в течение срока действия договора – с момента подписания договора до __ ______ 2026 года. 

2. Срок действия коммерческого предложения: Срок действия коммерческого предложения должно быть не менее 60 дней со дня предоставления предложения. 

3. Штрафные санкции: В случае нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель вправе наложить штрафные санкции к Поставщику в размере 0,1% за каждый просроченный день от общей суммы Договора, но не более 10% от суммы Договора. 
4. Оказание услуг и документы: 

· При оказании услуг подписывается акт выполненных услуг с указанием вида услуг, и количества времени оказанных услуг

А) Оказание услуг осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами на утвержденном и оговоренном автотранспорте с квалифицированными специалистами.
Б) Оказываемая услуга должна сопровождаться документами согласно требованиям Технического задания и условиям Договора.

5.  Оплата. Оплата производится согласно условиям Договора.

6. Изменение цены услуги. Стоимость услуг должна быть фиксированной до окончания срока действия Договора и выполнения всех обязательств обеих Сторон.


Наименование компании (поставщика)
Должность, ФИО
___подпись____________/МП

Техническое задание
№1 Лот: "Кара-Балта шаарында көлөмү 50 000 м3 болгон май-суюктуктарды сактоочу кампанын курулушу" долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу жана курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу. 
	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта
	Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Кара-Балта

	2
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Исполнитель
	Отбирается Заказчиком

	4
	Наименование и назначение объекта
	Cклада ГСМ объемом 50 000 м3 предназначен для хранения и отпуска дизельного топлива 

	5
	Особые условия проектирования и строительства
	1. Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям.

	6
	Требования и объем выполняемых работ
	Выполнить топографическую съемку участка в объеме достаточном для разработки Рабочего проекта.
Выполнить инженерно-геологические изыскания с привлечением ОАО «Кыргызский головной институт инженерных изысканий». Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
Получение разрешительной документации.
Исполнитель в процессе проектирования разрабатывает эскизный проект в объеме достаточном для получения градостроительного заключения.
Исполнитель выполняет сбор нагрузок на инженерные сети для получения технических условий.
Исполнитель совместно с Заказчиком организует комплекс работ по подключению объекта склада ГСМ к внешним инженерным сетям, включая получение и сопровождение технических условий, разработку проектной и рабочей документации, необходимые согласования, а также выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта к инженерным сетям.
При необходимости Исполнитель привлекает к выполнению указанных работ соответствующие специализированные инженерные, проектные, эксплуатационные и подрядные организации, имеющие необходимые разрешения и допуски в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
В состав работ по подключению могут входить, в зависимости от технических условий и фактической потребности объекта:
электроснабжение; водоснабжение; канализация и водоотведение; газоснабжение; сети связи и 
иные инженерные сети и коммуникации, необходимые для обеспечения функционирования объекта.
При получении технических условий рассмотреть возможность подключения к газораспределительным сетям для использования природного газа в целях отопления вспомогательных зданий и сооружений потребности кухни. 
Провести согласования возможности устройства двухсторонней сливо-наливной тупиковой железнодорожной эстакады с соответствующими государственными органами на этапе получения технических условий.
Оплата услуг инженерно-технических служб за выдачу технических условий, предоставляемых на платной основе, осуществляется Заказчиком отдельно от стоимости Договора.
Стоимость проектирования, согласований, поставки материалов и оборудования, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по подключению инженерных сетей определяется отдельно на основании согласованного сторонами объема работ, сметной документации и/или коммерческих предложений привлеченных специализированных организаций и оплачивается Заказчиком дополнительно по отдельному договору или дополнительному соглашению.
Исполнитель обеспечивает организацию и координацию взаимодействия между Заказчиком, проектными организациями, специализированными инженерными службами, ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ по подключению инженерных сетей.
В случае отсутствия технической возможности подключения объекта строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения Исполнитель совместно с Заказчиком и инженерно-техническими службами на договорной основе (по отдельному договору, либо дополнительному соглашению) осуществляет модернизацию существующих сетей либо выполняет проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения.
При проектировании и строительстве инженерных сетей Заказчик совместно с инженерно-техническими службами организуют решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения таких сетей, во взаимодействии с органами местного самоуправления либо иными уполномоченными государственными органами в порядке, установленном земельным законодательством КР.
Исполнитель совместно с Заказчиком получает Градостроительное заключение. 
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает разработку Градостроительного заключения.
Исполнитель согласовывает Рабочий проект в архитектуре.
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает согласование проекта в архитектуре.




Проектные работы.
Стадийность проектирования: Рабочий проект.
Проектной документацией предусмотреть:
1. Установку 11-ти вертикальных резервуаров объемом 5000м3  каждый для дизельного топлива (1 резервуар использовать в качестве резервного) по Типовому проекту ТП 704-1-57 (или иному типовому проекту);
2. Тупиковую железнодорожную ветку длиной 700м с двухсторонней сливо-наливной эстакадой на 20 вагон-цистерн с маневровой лебедкой.
3. Ж/Д сливо-наливную насосную станцию общей производительностью 500м3/час.
4. Автомобильную сливную насосную станцию общей производительностью 75м3/час.
5. Автомобильную наливную насосную станцию общей производительностью 150м3/час.
6. Сливной пункт на 2 автоцистерны.
7. Наливной пункт на 4 автоцистерны.
8. Противопожарный резервуар не менее 2шт. по 1000м3. (уточнить расчетом)
9. Станция пенного пожаротушения.
10. Противопожарная насосная станция.
11. Узел коммерческого учета и контроля слива, налива и раздачи топлива. 
12. Очистные сооружения для нефтепродуктов.
13. Операторная.
14. Контрольно-пропускной пункт 2 шт.
15. Административно бытовой корпус состоящий из Административных помещений (кабинет директора; кабинет главного инженера; бухгалтерия — 2 отдельных кабинета; кабинет специалиста по налогам; кабинет медицинского работника/нарколога; серверная; 	помещение электрощитовой) и Помещений для персонала (комната отдыха персонала; раздевалки; душевые помещения; 	санитарно-бытовые помещения для минимум 10 работников сливной бригады; кухня; учебный класс для проведения инструктажей и обучения персонала) общей площадью около 500 м2.
16. Склад и слесарная мастерская (склад запасных частей и материалов; слесарная мастерская; помещение для инструмента и оборудования для технического обслуживания и ремонта) общей площадью не менее 60м2. 
17. Трансформаторная подстанция: предусмотреть комплектную двухтрансформаторную подстанцию ориентировочной мощностью 2×1250 кВА с раздельными секциями шин 0,4 кВ, секционным выключателем и устройством автоматического ввода резерва (АВР). (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
18. Дизель-генераторная установка 1200кВА. (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
19. Автовесовая для взвешивания въездного и выездного контроля автоцистерн (в том числе длинномерных)
20. Автостоянка для автоцистерн.
21. Ограждение длиной около 1420м.
22. Гараж пожарной машины.
23. Внешняя подъездная гравийная дорога к складу ГСМ. 

Дополнительные требования и описание.
Технология:
- Вид топлива: Летнее (Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5); зимнее (Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32, класс топлива 5);
- Предусмотреть возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС с соответствующей системой технологических трубопроводов, насосного оборудования и запорной арматуры;
- Проектом предусмотреть возможность как слива, так и налива топлива в ж/д цистерны.
- Планируемый срок эксплуатации склада ГСМ не менее 20 лет.
- Проектом предусмотреть возможность выполнения операций слива и налива топлива в автоцистерны на отдельных технологических площадках. 
- Предусмотреть для организации слива из автоцистерн отдельную технологическую площадку в районе насосной станции с возможностью одновременного слива нефтепродуктов из 2 автоцистерн;
- Предусмотреть 4 одновременно работающие станции налива топлива в автоцистерны.
- Предусмотреть подъездную автомобильную дорогу к площадке слива, обеспечивающую удобный и безопасный заезд, маневрирование и выезд автоцистерн;
- Предусмотреть раздельные и независимые системы слива и налива нефтепродуктов, обеспечивающие возможность одновременного выполнения следующих операций: слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в РВС; налив нефтепродуктов из РВС в автомобильные цистерны; слив нефтепродуктов из автомобильных цистерн в РВС;
- Исключить зависимость автомобильного налива от работы железнодорожного слива. При сливе железнодорожных цистерн в РВС должна сохраняться возможность одновременного наполнения автомобильных цистерн из РВС. Прямой слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в автомобильные цистерны не предусматривать;
Насосное оборудование:
- Предусмотреть насосные станции с возможностью приема нефтепродуктов, слива из железнодорожных цистерн, слива из автоцистерн, внутрибазовой перекачки и налива автомобильных цистерн;
- Насосное оборудование и трубопроводную обвязку предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивалась возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС;
- Насосные агрегаты должны иметь дистанционное отключение из помещения операторной и по месту;
- Предусмотреть резервирование критически необходимого насосного оборудования с обеспечением работоспособности основных технологических операций при отказе одного рабочего агрегата. Количество резервных агрегатов определить проектом по расчету.
- Расположение насосов, трубопроводов и арматуры в помещениях насосных станций должно обеспечивать безопасное проведение работ по их техническому обслуживанию, осмотру, ремонту и монтажу (демонтажу);
- Помещения насосных станций должны быть оборудованы грузоподъемными устройствами для ремонта технологического оборудования;
- Предусмотреть поставку запасных частей и расходных материалов на первые 6 месяцев эксплуатации.
Резервуарный парк:
- С устройством монолитной железобетонной обваловки;
- Монолитные железобетонные плитные фундаменты под вертикальные стальные резервуары;
- Переходные технологические лестницы и мостики в стальных конструкциях предусмотреть между РВС таким образом, чтобы обеспечивался удобный и безопасный проход персонала между резервуарами без необходимости каждый раз спускаться на уровень земли. Конструкция должна обеспечивать возможность выхода на верхнюю площадку резервуара и последующего прохода по всем необходимым РВС;
- Предусмотреть установку коренных задвижек на резервуарах;
- Резервуары оборудовать подводящими, отводящими и зачистными трубопроводами. Подводящие и отводящие трубопроводы устраиваются для залива топлива в резервуары, выдачи топлива, внутри складской перекачки с использованием насосного оборудования. Зачистная труба устраивается для удаления подтоварной воды и остатков топлива;
- Запорная арматура на трубопроводах должна обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара;
- Конструктивными решениями системы трубопроводов предусмотреть компенсацию температурных и сейсмических деформаций;
- Каждый резервуар оборудуется полным комплектом оборудования из условия обеспечения: приемо-раздаточных операций, замера уровня топлива, отбора проб, удаления подтоварной воды, поддержания давления в безопасных пределах;
- Выбор диаметров трубопроводов предусмотреть на основании результатов гидравлического расчета по заданной производительности и вязкости транспортируемого нефтепродукта, а также рекомендуемых оптимальных скоростей;
- Прокладку трубопроводов предусмотреть надземным способом внутри обвалования резервуарного парка.
- Уклон трубопроводов выполнить в сторону дренажных устройств;
- Внутриплощадочные технологические трубопроводы выполнить из стальных бесшовных труб;
- Дополнительно на резервуарах необходимо предусмотреть установку уровнемеров. Тип устанавливаемых уровнемеров определить проектом по согласованию с Заказчиком;
- Предусмотреть наружную и внутреннюю покраску резервуаров и наружную покраску трубопроводов в целях защиты от коррозии;
- Предусмотреть внешнее заземляющее устройство для резервуарного парка в сочетании с системой молниезащиты;
-Система молниезащиты должна включать молниеотводы, заземлители и защиту от вторичных проявлений молнии;
-Все технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены для отвода статического электричества;
- Каждый проектируемый резервуар оборудовать собственными молниеприёмниками, соединенными общим контуром заземления и их количество определить проектом;
- Предусмотреть проектом засыпку щебнем после обвалования всего резервуарного парка толщиной слоя 100мм;
-Обвалование резервуарного парка должно соответствовать требованием СНиП 2.11.03.93;
- Предусмотреть проектом асфальтирование проезжей части внутренних автомобильных дорог склада и благоустройство путем подсыпки гравием.
Производственно-дождевая канализация:
- Внутри обвалования территории резервуарного парка предусмотреть устройство раздельных систем производственной и дождевой канализации;
- Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть производственной канализации, прокладываемой внутри обвалованной территории, должен предусматриваться с разрывом струи;
- Для дождевой канализации предусмотреть устройство водонепроницаемого покрытия, спланированного в сторону сборных приямков (дождеприёмников), перекрытых съемными решетками;
- Сброс стоков из приямков осуществить во внутриплощадочные сети производственно-дождевой канализации склада;
Пожарная безопасность:
-Проектная организация должна иметь действующую лицензию на проектирование систем обнаружения и тушения пожара.
-Проект необходимо разработать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03‑93.
- В пояснительной записке проекта следует подробно и детально изложить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Пожаротушение и охлаждение:
-Предусмотреть стационарную систему водяного орошения новых резервуаров ГСМ;
- Техническое решение по системе обнаружения и тушения пожара согласовать с Заказчиком.
- Общий объем противопожарных резервуаров определить расчетом.
- Проектом предусмотреть устройство системы автоматического пенного пожаротушения.
- На магистральных сетях растворопроводов и трубопроводах охлаждения предусмотреть установку стояков с соединительными головками для подачи пены от переносных генераторов и подключения переносных лафетных стволов;
- Объём необходимого пенообразователя для системы пенного пожаротушения следует определить расчётным путём;
- Внутриплощадочные трубопроводы пожаротушения и охлаждения выполнить из стальных бесшовных труб;
- Выбор диаметров трубопроводов охлаждения и пожаротушения определить расчетом;
- Запорная арматура системы пожаротушения должна обеспечивать визуальный контроль её положения («закрыто», «открыто») в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024;
- Электроприводы запорной арматуры системы пожаротушения должны быть во взрывобезопасном исполнении согласно ГОСТ 31610.0‑2019;
- Предусмотреть устройство на складе ГСМ противопожарных постов, укомплектованных щитами с первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
Противопожарные резервуары:
- Противопожарный резервуар оборудовать устройствами для забора воды передвижной пожарной техникой.
Противопожарная насосная станция:
- Пуск насосов основного водопитателя и баков-дозаторов для приготовления раствора пенообразователя должен осуществляться автоматически по сигналу от тепловых извещателей, установленных в резервуарах ГСМ, и дистанционно из караульного помещения, а также местным включением из помещения насосной станции;
- Насосы должны находиться под заливом;
- Насосную станцию пожаротушения следует относить к 1-ой категории надежности действия и обеспечить бесперебойным питанием электроэнергии от двух независимых источников.
Очистные сооружения для нефтепродуктов:
- Проверить расчетом объем аккумулирующей емкости склада ГСМ. 
- Сбор осадка и уловленного нефтепродукта будет осуществляться в герметические емкости с последующей транспортировкой и утилизацией на очистных сооружениях.
Административно-бытовой комплекс:
Все помещения АБК предусмотреть с отоплением; кондиционированием; вентиляцией; необходимыми инженерными сетями.
Склад и слесарная мастерская:
Помещения оборудовать необходимыми инженерными коммуникациями, освещением, вентиляцией и отоплением с учетом назначения помещений.
Электроснабжение:
- Электроснабжение выполнить согласно техническим условиям. 
- Электроснабжение проектируемых сооружений предусматривается на напряжение 0.4кВ от низковольтного щита 0.4кВ трансформаторной подстанции;
- Гофры для электрокабелей должны обеспечивать требования по нераспространению горения и взрывопожаробезопасности;
- Проектируемое электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ;
Электроосвещение:
- Предусмотреть наружное освещение проектируемых объектов с установкой 10-х прожекторных мачт из помещения операторской. (количество осветительных мачт уточнить проектом)
Видеонаблюдение:
- Предусмотреть систему видеонаблюдения по периметру объекта, КПП, зоны въезда/выезда с разрешением гарантированного считывания автомобильных номеров, номеров Ж/Д цистерн и идентификации лиц.
- На резервуарном парке, эстакаде, участках слива и налива в автоцистерны с возможностью непрерывного контроля технологических процессов, обнаружения фактов утечек, задымлений или нахождения посторонних лиц. 
- Хранение видеозаписей в постоянном режиме — не менее 30 суток.
- Обеспечение автономной работы всей системы (камеры, коммутаторы, серверы, регистраторы) от источников бесперебойного питания в случае отключения основного электроснабжения — не менее 2 часов.
- Во взрывоопасных зонах камеры предусмотреть во взрывоопасных корпусах.
КИП и автоматика:
- Проектом предусмотреть автоматизированную систему управления технологическим процессом, температуры, контроля и учета приема, слива и раздачи топлива (с параллельной возможностью управления в ручном режиме со щитов управления);
- Предусмотреть электрическую связь между уровнемерами и аппаратурой, установленной в операторной;
- Предусмотреть автоматическое отключение насосов при максимальном наполнении резервуара.
- Предусмотреть звуковую сигнализацию при максимальном уровне налива топлива, а также световую сигнализацию верхнего уровня на щите сигнализации в операторской;
- Предусмотреть пожарную сигнализацию на объектах склада ГСМ в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024.
- Пульт системы обнаружения и тушения пожара склада ГСМ интегрировать с Центральным пультом автоматической пожарной сигнализации;
- На территории склада ГСМ предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- На территории склада ГСМ предусмотреть ручные пожарные извещатели для активации системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- Предусмотреть систему обнаружения и тушения пожара в насосных станциях для перекачки ГСМ;
Ограждение:
- Ограждение металлическое сетчатое. 
- По всему периметру территории склада ГСМ на монтажном заборе должно быть смонтировано дополнительное ограждение со спиральным барьером безопасности «Егоза» диаметром 50 см. 

Проектом предусмотреть рациональную планировку территории нефтебазы с разделением железнодорожной, автомобильной, технологической и административно-бытовой зон.

Все технологические решения должны обеспечивать:
•	безопасность эксплуатации;
•	минимизацию простоев железнодорожного и автомобильного транспорта;
•	возможность одновременного выполнения различных технологических операций;
•	удобство обслуживания оборудования.
Эскизная схема Заказчика является предварительной и уточняется Исполнителем на стадии разработки Эскизного проекта.
Все указанные технические характеристики объектов (кроме общего объема хранения ГСМ) являются предварительными в целях предоставления коммерческого предложения и уточняются рабочим проектом.

Требования к экспертизе рабочего проекта:
Исполнитель совместно с Заказчиком проекта осуществляет прохождение всех предусмотренных законодательством Кыргызской республики экспертиз и согласований в Государственных органах Кыргызской Республики в установленном порядке.
Заказчик оплачивает стоимость прохождения строительной экспертизы проекта. 
Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов.
Исполнитель защищает технические решения проекта.
Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.

Изготовление резервуаров.
 - Выполнить изготовление стальных цилиндрических вертикальных резервуаров для нефтепродуктов по типовому проекту.
- Монтаж овальных люков-лазов и технологических патрубков выполнить в процессе монтажа емкостей.
- Нанесение краски выполнить в процессе монтажа.
- Изготовленные стальные конструкции и материалы доставить до места проведения монтажа.
- Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию на материалы и изделия (сертификаты, паспорта, накладные, счет фактуры и т.д.)
- После монтажа предоставить паспорта резервуаров.
- Любые отклонения от типового проекта допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и внесения изменений в типовой проект. 

Строительно-монтажные работы.
- Исполнитель совместно с Заказчиком вносит Объект в реестр строящихся объектов в государственном органе архитектурно-строительного контроля.
- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствие с Рабочим проектом.
- Предоставить календарный график выполнения работ. В графике предусмотреть в первую очередь подготовку оснований и фундаментов для проведения монтажа резервуаров.
- Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком; 
- Провести геодезическую привязку проекта и вести геодезическое сопровождения выполнения работ.
- Все работы проводить в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
- Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.
- Цены на строительные материалы и услуги должны быть не выше рыночных расценок и сметной стоимости на момент покупки. Подрядчик обязательно предоставляет всю необходимую сопроводительную документацию и сертификаты (накладные, счет фактуры, сертификаты соответствия, если таковое требуется) на поставляемые материалы.
- Провести необходимые испытания и пусконаладочные работы. 
- При выполнении гидравлических испытаний резервуаров Исполнитель работ организовывает доставку и слив необходимого количества воды.
- Для выполнения работ по установке системы обнаружения и тушения пожара Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию;
- После завершения работ сдать объект рабочей и государственной приёмочной комиссии.


	
	Требования к составу и оформлению Рабочего проекта
	Проект должен включать следующие разделы:
- ОПЗ (Общая пояснительная записка);
- ГП (Генеральный план);
- АД (Автомобильные дороги);
- АС (Архитектурно-строительная часть);
- ЭС (Электроснабжение, внутриплощадочные электрические сети);
- ЭН (Наружное электроосвещение);
- ОВ (Отопление и вентиляция);
- ТХ (Технологическая часть);
- ВК (Водопровод и канализация);
- ООС (Охрана окружающей среды);
- ПТ (Пожаротушение);
- АПС (Автоматическая пожарная сигнализация);
- СМ (Сметы);
- АД (Автомобильные дороги);
- АК (Автоматизация комплексная);
- СС (Средства связи), при необходимости;
- АК (Комплексная автоматизация);
- Видеонаблюдение;
- Расчет категории взрывобезопасности;
- ПОС (Проект организации строительства);
- Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР.

Состав проектов подключения объекта к инженерным сетям определяется исполнителями соответствующих проектов на основании технических условий и действующих нормативных требований.

Рабочий проект выполнить в соответствие требованиям промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности и иными действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. 
Все технические решения согласовать с Заказчиком.
Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию.
Согласовать проектную документацию с Заказчиком.  Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения до проведения экспертиз.
Проектная документация представляется Заказчику в 7-ми экземплярах и на электронном носителе, электронные файлы в формате: Word, Auto CAD и PDF (сшитые в альбом по разделам).
После прохождения государственной экспертизы проекта Исполнитель вносит исправления во все экземпляры проекта.
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	Требования к методам производства и качеству СМР.
	1.	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СниП, СанПиН), установленных для данного вида работ.
2.	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию, включая сертификаты соответствия, паспорта на изготовленные изделия с результатами контроля, накладные, счет фактуры и т.д. на все материалы для изготовления, а для листового проката, швеллеров, двутавров – сертификаты подтверждения соответствия образца КР.
3.	Подрядчик, согласно действующим нормативным требованиям, должен осуществлять входной контроль изделий и материалов, геодезический контроль и операционный контроль выполняемых работ с составлением соответствующей документации.       
4.	При исполнении договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
5.	При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6.	Подрядчик должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Подрядчик должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора. 
7.	Подрядчик несет ответственность за:
-	Выполнение работ в установленные Договором сроки;
-	Надлежащее качество работ;
-	Соблюдение технологии производства при выполнении работ;
-	Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций и оборудования (если, необходимо);
-	Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней).
8.	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
9.	В случае повреждения конструктивных частей, отделки помещений и инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет Подрядчика.
10.	 Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи завершенного объекта.
11.	Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию.
Строительные работы должны производиться инструментом Подрядчика.
12. Обеспечение персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Подрядчика.
13. Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности.
14. По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
15. Подрядчик предоставит необходимые материалы, механизмы и оборудование для проведения строительных работ, в том числе, автомобильные краны, автовышки, строительную технику для земельных работ, бетононасосы, сварочные аппараты и т.д.
16. Бетонных смеси и их транспортировка к месту производства бетонных работ осуществляется Подрядчиком.
17. Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ и согласовываются с Заказчиком.
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	Требования к Исполнителю для выполнения работ
	1. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь разрешения и лицензии на проектные и строительно-монтажные работы I- уровня ответственности. 
2. Наличие сертифицированного руководителя проектных работ (ГИПа)
3. Все работы по проектированию и строительству, предусмотренные в данном техническом задании, должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт выполнения строительно-монтажных работ, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций (подтвердить указанный список соответствующими документами).
4. Опыт выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией не менее пяти лет. 
5. Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.
6. Наличие сертифицированного руководителя работ (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.
7. Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.


	
	Требования для ведения авторского надзора
	Осуществлять авторский надзор за строительством на протяжении всего периода строительства и приемки объекта в эксплуатацию согласно СНиП КР 11-02-00:
- осуществлять своевременный выезд на объект строительства.
- проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению сооружений проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, соблюдение технологии, качество производства строительно-монтажных работ.
- своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по проектной документации;
- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения;
- следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения организациями заказчика и подрядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов вносить в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости устранения дефектов, сообщая об этом в письменной форме заказчику и руководителю подрядной организации, для принятия ими оперативных мер по устранению дефектов;
- участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов свидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами;
- оперативно вносить на площадке строительства дополнения и изменения в проектно-сметную документацию;
- вести таблицу регистрации (реестр) всех изменений и дополнений в проектную документацию с приложением изменённых и дополненных листов проектной документации;
- вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства;
- после окончания строительства внести заключительные записи в журнал авторского надзора о соответствии объекта рабочей документации.
- принять участие в приемке объекта в эксплуатацию.

Требования к журналу авторского надзора:
- Журнал авторского надзора составляется и оформляется Подрядчиком в двух экземплярах, один из которых передается с сопроводительным письмом Заказчику.
- Журнал авторского надзора оформляется в 2-х экземплярах, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.
- Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика.
- Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
- Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
- При проведении авторского надзора ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Исполнителя. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Заказчика. В нем дублируются все записи, отраженные в первом Журнале авторского надзора.
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	Требования к оформлению документов 
	1. Требования к рабочей и исполнительной документации:
· Проект производства работ и календарный график работ с указанием количества персонала согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. 
· Подрядчик выполняет всю рабочую и исполнительную документацию в соответствии с действующими на территории Кыргызской Республики нормами и правилами. 
· В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ и т.д.
· График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и будет являться неотъемлемой частью при заключении Договора. 
2. Требования к актам выполненных работ:
· Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде (в программном комплексе РИК)).
· К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты с ККМ, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений.
· Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет выше указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие со сметным расчетов в коммерческом предложении, т.е. затраты на повышение стоимости материалов Подрядчик покрывает собственными средствами.
Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет ниже указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие подтверждающим стоимость документами.
- В случае изменения стоимости или объёмов строительно-монтажных работ необходимо оформить соответствующие документы, включая протокол о необходимости внесения изменений, акт, ведомость объёмов работ (ВОР), сметную документацию и наряд-заказ (согласованные и утвержденные Заказчиком).    

	
	Требования к коммерческому предложению

	Требования к коммерческому предложению:
Коммерческое предложение должно быть составлено согласно МДС 81-1-2015 «Методика определения сметной продукции на территории Кыргызской Республики» в программе РИК и Сборниками цен на проектные работы, детализированной и, как минимум, содержать информацию по следующим пунктам: проектные работы, инженерные изыскания, авторский надзор, изготовление, строительно-монтажные работы, список металлических конструкций и изделий, земляные работы, бетонные работы, отделочные работы, электрические работы и т.д. Коммерческое предложение должно быть составлено отдельно по каждому объекту в соответствии с перечнем объектов, предусмотренных техническим заданием. Предоставить архив РИК. 
   К коммерческому предложению приложить перечень основного технологического оборудования, включая резервуарное оборудование, насосы, сливо-наливное оборудование, фильтры, узлы коммерческого учета, системы автоматизации, пожаротушения и иное основное технологическое оборудование, с указанием основных технических характеристик, типа/марки/модели и завода-изготовителя.   
Стоимость работ, указанное в коммерческом предложении, подлежит уточнению после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

	12
	Документация, предоставляемая Подрядчиком по окончании работ
	По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, паспорта оборудования и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.

	13
	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Техническое задание.
2. Эскизный план склада ГСМ.
3. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе выполнения работ.







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№2 Лот: "Токмок шаарында, Жантаев көчөсү, №-сы жок дарегинде жайгашкан көлөмү 50 000 м3 болгон май-суюктуктарды сактоочу кампаны куруу" долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу жана курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу.
	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта
	Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, ул. Жантаева

	2
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Исполнитель
	Отбирается Заказчиком

	4
	Наименование и назначение объекта
	Cклада ГСМ объемом 50 000 м3 предназначен для хранения и отпуска бензина и дизельного топлива 

	5
	Особые условия проектирования и строительства
	2. Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям.

	6
	Требования и объем выполняемых работ
	Выполнить топографическую съемку участка в объеме достаточном для разработки Рабочего проекта.
Выполнить инженерно-геологические изыскания с привлечением ОАО «Кыргызский головной институт инженерных изысканий». Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
Получение разрешительной документации.
Исполнитель в процессе проектирования разрабатывает эскизный проект в объеме достаточном для получения градостроительного заключения.
Исполнитель выполняет сбор нагрузок на инженерные сети для получения технических условий.
Исполнитель совместно с Заказчиком организует комплекс работ по подключению объекта склада ГСМ к внешним инженерным сетям, включая получение и сопровождение технических условий, разработку проектной и рабочей документации, необходимые согласования, а также выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта к инженерным сетям.
При необходимости Исполнитель привлекает к выполнению указанных работ соответствующие специализированные инженерные, проектные, эксплуатационные и подрядные организации, имеющие необходимые разрешения и допуски в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
В состав работ по подключению могут входить, в зависимости от технических условий и фактической потребности объекта:
электроснабжение; водоснабжение; канализация и водоотведение; газоснабжение; сети связи и 
иные инженерные сети и коммуникации, необходимые для обеспечения функционирования объекта.
При получении технических условий рассмотреть возможность подключения к газораспределительным сетям для использования природного газа в целях отопления вспомогательных зданий и сооружений потребности кухни. 
Провести согласования возможности устройства двухсторонней сливо-наливной тупиковой железнодорожной эстакады с соответствующими государственными органами на этапе получения технических условий.
Оплата услуг инженерно-технических служб за выдачу технических условий, предоставляемых на платной основе, осуществляется Заказчиком отдельно от стоимости Договора.
Стоимость проектирования, согласований, поставки материалов и оборудования, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по подключению инженерных сетей определяется отдельно на основании согласованного сторонами объема работ, сметной документации и/или коммерческих предложений привлеченных специализированных организаций и оплачивается Заказчиком дополнительно по отдельному договору или дополнительному соглашению.
Исполнитель обеспечивает организацию и координацию взаимодействия между Заказчиком, проектными организациями, специализированными инженерными службами, ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ по подключению инженерных сетей.
В случае отсутствия технической возможности подключения объекта строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения Исполнитель совместно с Заказчиком и инженерно-техническими службами на договорной основе (по отдельному договору, либо дополнительному соглашению) осуществляет модернизацию существующих сетей либо выполняет проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения.
При проектировании и строительстве инженерных сетей Заказчик совместно с инженерно-техническими службами организуют решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения таких сетей, во взаимодействии с органами местного самоуправления либо иными уполномоченными государственными органами в порядке, установленном земельным законодательством КР.
Исполнитель совместно с Заказчиком получает Градостроительное заключение. 
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает разработку Градостроительного заключения.
Исполнитель согласовывает Рабочий проект в архитектуре.
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает согласование проекта в архитектуре.
Проектные работы.
Стадийность проектирования: Рабочий проект.
Проектной документацией предусмотреть:
1. Установку 19-ти вертикальных резервуаров: 5 шт. объемом 5000м3 каждый для дизельного топлива (1 резервуар использовать в качестве резервного для всех видов топлива) по Типовому проекту ТП 704-1-57 (или иному типовому проекту),  8 шт. объемом 3000м3 каждый для бензина по Типовому проекту ТП 704-1-168.84 (или иному типовому проекту) из которых 4шт. для марки бензина АИ-95 и 4шт. для марки бензина АИ-92 и 6 шт. объемом 1000 м3 каждый для бензина по типовому проекту ТП 704-1-166.84 (или иному типовому проекту) из которых 3шт. для марки бензина АИ-95 и 3шт. для марки бензина АИ-92.
2. Строительство криволинейного ответвления от стрелочного перевода подъездного железнодорожного пути с устройством двухсторонней сливо-наливной эстакады на 20 вагон-цистерн и общей протяженностью железнодорожных путей около 830 м.
Провести увязку Рабочего проекта с проектом строительства подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции Токмок до участка расположения склада ГСМ, который будет выполнен по отдельному проекту.
3. Ж/Д сливо-наливную насосную станцию общей производительностью 500м3/час.
4. Автомобильную сливную насосную станцию общей производительностью 75м3/час.
5. Автомобильную наливную насосную станцию общей производительностью 150м3/час.
6. Сливной пункт на 2 автоцистерны.
7. Наливной пункт на 4 автоцистерны.
8. Противопожарный резервуар не менее 2шт. по 1000м3. (уточнить расчетом)
9. Станция пенного пожаротушения.
10. Противопожарная насосная станция.
11. Узел коммерческого учета и контроля слива, налива и раздачи топлива. 
12. Очистные сооружения для нефтепродуктов.
13. Операторная.
14. Контрольно-пропускной пункт 2 шт.
15. Административно бытовой корпус состоящий из Административных помещений (кабинет директора; кабинет главного инженера; бухгалтерия — 2 отдельных кабинета; кабинет специалиста по налогам; кабинет медицинского работника/нарколога; серверная; 	помещение электрощитовой) и Помещений для персонала (комната отдыха персонала; раздевалки; душевые помещения; 	санитарно-бытовые помещения для минимум 10 работников сливной бригады; кухня; учебный класс для проведения инструктажей и обучения персонала) общей площадью около 500 м2.
16. Склад и слесарная мастерская (склад запасных частей и материалов; слесарная мастерская; помещение для инструмента и оборудования для технического обслуживания и ремонта) общей площадью не менее 60м2. 
17. Трансформаторная подстанция: предусмотреть комплектную двухтрансформаторную подстанцию ориентировочной мощностью 2×1250 кВА с раздельными секциями шин 0,4 кВ, секционным выключателем и устройством автоматического ввода резерва (АВР). (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
18. Дизель-генераторная установка 1200кВА. (уточнить проектом на стадии сбора нагрузок).
19. Автовесовая для взвешивания въездного и выездного контроля автоцистерн (в том числе длинномерных)
20. Автостоянка для автоцистерн.
21. Ограждение длиной около 1210м.
22. Гараж пожарной машины.
23. Внешняя подъездная гравийная дорога к складу ГСМ. 

Дополнительные требования и описание.
Технология:
- Вид топлива: Летнее (Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5); зимнее (Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32, класс топлива 5), бензин марок АИ-92 и АИ-95;
- Предусмотреть возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС с соответствующей системой технологических трубопроводов, насосного оборудования и запорной арматуры с исключением смешения (взаимного загрязнения) нефтепродуктов;
- К каждому РВС предусмотреть подвод трех отдельных технологических трубопроводов 	(дизельное топливо, бензин АИ-92, бензин АИ-95);
- Проектом предусмотреть возможность как слива, так и налива топлива в ж/д цистерны.
- Планируемый срок эксплуатации склада ГСМ не менее 20 лет.
- Проектом предусмотреть возможность выполнения операций слива и налива топлива в автоцистерны на отдельных технологических площадках. 
- Предусмотреть для организации слива из автоцистерн отдельную технологическую площадку в районе насосной станции с возможностью одновременного слива нефтепродуктов из 2 автоцистерн;
- Предусмотреть 4 одновременно работающие станции налива топлива в автоцистерны.
- Предусмотреть подъездную автомобильную дорогу к площадке слива, обеспечивающую удобный и безопасный заезд, маневрирование и выезд автоцистерн;
- Предусмотреть раздельные и независимые системы слива и налива нефтепродуктов, обеспечивающие возможность одновременного выполнения следующих операций: слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в РВС; налив нефтепродуктов из РВС в автомобильные цистерны; слив нефтепродуктов из автомобильных цистерн в РВС;
- Исключить зависимость автомобильного налива от работы железнодорожного слива. При сливе железнодорожных цистерн в РВС должна сохраняться возможность одновременного наполнения автомобильных цистерн из РВС. Прямой слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в автомобильные цистерны не предусматривать;
Насосное оборудование:
- Предусмотреть насосные станции с возможностью приема нефтепродуктов, слива из железнодорожных цистерн, слива из автоцистерн, внутрибазовой перекачки и налива автомобильных цистерн с учетом трех видов топлива;
- Насосное оборудование и трубопроводную обвязку предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивалась возможность перекачивания нефтепродукта из любого РВС в любой РВС;
- Насосные агрегаты должны иметь дистанционное отключение из помещения операторной и по месту;
- Предусмотреть резервирование критически необходимого насосного оборудования с обеспечением работоспособности основных технологических операций при отказе одного рабочего агрегата. Количество резервных агрегатов определить проектом по расчету.
- Расположение насосов, трубопроводов и арматуры в помещениях насосных станций должно обеспечивать безопасное проведение работ по их техническому обслуживанию, осмотру, ремонту и монтажу (демонтажу);
- Помещения насосных станций должны быть оборудованы грузоподъемными устройствами для ремонта технологического оборудования;
- Предусмотреть поставку запасных частей и расходных материалов на первые 6 месяцев эксплуатации.
Резервуарный парк:
- С устройством монолитной железобетонной обваловки;
- Монолитные железобетонные плитные фундаменты под вертикальные стальные резервуары;
- Переходные технологические лестницы и мостики в стальных конструкциях предусмотреть между РВС таким образом, чтобы обеспечивался удобный и безопасный проход персонала между резервуарами без необходимости каждый раз спускаться на уровень земли. Конструкция должна обеспечивать возможность выхода на верхнюю площадку резервуара и последующего прохода по всем необходимым РВС;
- Предусмотреть установку коренных задвижек на резервуарах;
- Резервуары оборудовать подводящими, отводящими и зачистными трубопроводами. Подводящие и отводящие трубопроводы устраиваются для залива топлива в резервуары, выдачи топлива, внутри складской перекачки с использованием насосного оборудования. Зачистная труба устраивается для удаления подтоварной воды и остатков топлива;
- Запорная арматура на трубопроводах должна обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара;
- Конструктивными решениями системы трубопроводов предусмотреть компенсацию температурных и сейсмических деформаций;
- Каждый резервуар оборудуется полным комплектом оборудования из условия обеспечения: приемо-раздаточных операций, замера уровня топлива, отбора проб, удаления подтоварной воды, поддержания давления в безопасных пределах;
- Выбор диаметров трубопроводов предусмотреть на основании результатов гидравлического расчета по заданной производительности и вязкости транспортируемого нефтепродукта, а также рекомендуемых оптимальных скоростей;
- Прокладку трубопроводов предусмотреть надземным способом внутри обвалования резервуарного парка.
- Уклон трубопроводов выполнить в сторону дренажных устройств;
- Внутриплощадочные технологические трубопроводы выполнить из стальных бесшовных труб;
- Дополнительно на резервуарах необходимо предусмотреть установку уровнемеров. Тип устанавливаемых уровнемеров определить проектом по согласованию с Заказчиком;
- Предусмотреть наружную и внутреннюю покраску резервуаров и наружную покраску трубопроводов в целях защиты от коррозии;
- Предусмотреть внешнее заземляющее устройство для резервуарного парка в сочетании с системой молниезащиты;
-Система молниезащиты должна включать молниеотводы, заземлители и защиту от вторичных проявлений молнии;
-Все технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены для отвода статического электричества;
- Каждый проектируемый резервуар оборудовать собственными молниеприёмниками, соединенными общим контуром заземления и их количество определить проектом;
- Предусмотреть проектом засыпку щебнем после обвалования всего резервуарного парка толщиной слоя 100мм;
-Обвалование резервуарного парка должно соответствовать требованием СНиП 2.11.03.93;
- Предусмотреть проектом асфальтирование проезжей части внутренних автомобильных дорог склада и благоустройство  путем подсыпки гравием.
Производственно-дождевая канализация:
- Внутри обвалования территории резервуарного парка предусмотреть устройство раздельных систем производственной и дождевой канализации;
- Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть производственной канализации, прокладываемой внутри обвалованной территории, должен предусматриваться с разрывом струи;
- Для дождевой канализации предусмотреть устройство водонепроницаемого покрытия, спланированного в сторону сборных приямков (дождеприёмников), перекрытых съемными решетками;
- Сброс стоков из приямков осуществить во внутриплощадочные сети производственно-дождевой канализации склада;
Пожарная безопасность:
-Проектная организация должна иметь действующую лицензию на проектирование систем обнаружения и тушения пожара.
-Проект необходимо разработать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03‑93.
- В пояснительной записке проекта следует подробно и детально изложить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Пожаротушение и охлаждение:-Предусмотреть стационарную систему водяного орошения новых резервуаров ГСМ;
- Техническое решение по системе обнаружения и тушения пожара согласовать с Заказчиком.
- Общий объем противопожарных резервуаров определить расчетом.
- Проектом предусмотреть устройство системы автоматического пенного пожаротушения.
- На магистральных сетях растворопроводов и трубопроводах охлаждения предусмотреть установку стояков с соединительными головками для подачи пены от переносных генераторов и подключения переносных лафетных стволов;
- Объём необходимого пенообразователя для системы пенного пожаротушения следует определить расчётным путём;
- Внутриплощадочные трубопроводы пожаротушения и охлаждения выполнить из стальных бесшовных труб;
- Выбор диаметров трубопроводов охлаждения и пожаротушения определить расчетом;
- Запорная арматура системы пожаротушения должна обеспечивать визуальный контроль её положения («закрыто», «открыто») в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024;
- Электроприводы запорной арматуры системы пожаротушения должны быть во взрывобезопасном исполнении согласно ГОСТ 31610.0‑2019;
- Предусмотреть устройство на складе ГСМ противопожарных постов, укомплектованных щитами с первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
Противопожарные резервуары:
- Противопожарный резервуар оборудовать устройствами для забора воды передвижной пожарной техникой.
Противопожарная насосная станция:
- Пуск насосов основного водопитателя и баков-дозаторов для приготовления раствора пенообразователя должен осуществляться автоматически по сигналу от тепловых извещателей, установленных в резервуарах ГСМ, и дистанционно из караульного помещения, а также местным включением из помещения насосной станции;
- Насосы должны находиться под заливом;
- Насосную станцию пожаротушения следует относить к 1-ой категории надежности действия и обеспечить бесперебойным питанием электроэнергии от двух независимых источников.
Очистные сооружения для нефтепродуктов:
- Проверить расчетом объем аккумулирующей емкости склада ГСМ. 
- Сбор осадка и уловленного нефтепродукта будет осуществляться в герметические емкости с последующей транспортировкой и утилизацией на очистных сооружениях.
Административно-бытовой комплекс:
Все помещения АБК предусмотреть с отоплением; кондиционированием; вентиляцией; необходимыми инженерными сетями.
Склад и слесарная мастерская:
Помещения оборудовать необходимыми инженерными коммуникациями, освещением, вентиляцией и отоплением с учетом назначения помещений.
Электроснабжение:
- Электроснабжение выполнить согласно техническим условиям. 
- Электроснабжение проектируемых сооружений предусматривается на напряжение 0.4кВ от низковольтного щита 0.4кВ трансформаторной подстанции;
- Гофры для электрокабелей должны обеспечивать требования по нераспространению горения и взрывопожаробезопасности;
- Проектируемое электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ;
Электроосвещение:
- Предусмотреть наружное освещение проектируемых объектов с установкой 10-х прожекторных мачт из помещения операторской. (количество осветительных мачт уточнить проектом)
Видеонаблюдение:
- Предусмотреть систему видеонаблюдения по периметру объекта, КПП, зоны въезда/выезда с разрешением гарантированного считывания автомобильных номеров, номеров Ж/Д цистерн и идентификации лиц.
- На резервуарном парке, эстакаде, участках слива и налива в автоцистерны с возможностью непрерывного контроля технологических процессов, обнаружения фактов утечек, задымлений или нахождения посторонних лиц. 
- Хранение видеозаписей в постоянном режиме — не менее 30 суток.
- Обеспечение автономной работы всей системы (камеры, коммутаторы, серверы, регистраторы) от источников бесперебойного питания в случае отключения основного электроснабжения — не менее 2 часов.
- Во взрывоопасных зонах камеры предусмотреть во взрывоопасных корпусах.
КИП и автоматика:
- Проектом предусмотреть автоматизированную систему управления технологическим процессом, температуры, контроля и учета приема, слива и раздачи топлива (с параллельной возможностью управления в ручном режиме со щитов управления);
- Предусмотреть электрическую связь между уровнемерами и аппаратурой, установленной в операторной;
- Предусмотреть автоматическое отключение насосов при максимальном наполнении резервуара.
- Предусмотреть звуковую сигнализацию при максимальном уровне налива топлива, а также световую сигнализацию верхнего уровня на щите сигнализации в операторской;
- Предусмотреть пожарную сигнализацию на объектах склада ГСМ в соответствии с требованиями СП КР 21‑101:2024.
- Пульт системы обнаружения и тушения пожара склада ГСМ интегрировать с Центральным пультом автоматической пожарной сигнализации;
- На территории склада ГСМ предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- На территории склада ГСМ предусмотреть ручные пожарные извещатели для активации системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- Предусмотреть систему обнаружения и тушения пожара в насосных станциях для перекачки ГСМ;
Ограждение:
- Ограждение металлическое сетчатое. 
- По всему периметру территории склада ГСМ на монтажном заборе должно быть смонтировано дополнительное ограждение со спиральным барьером безопасности «Егоза» диаметром 50 см. 

Проектом предусмотреть рациональную планировку территории нефтебазы с разделением железнодорожной, автомобильной, технологической и административно-бытовой зон.

Все технологические решения должны обеспечивать:
•	безопасность эксплуатации;
•	минимизацию простоев железнодорожного и автомобильного транспорта;
•	возможность одновременного выполнения различных технологических операций;
•	удобство обслуживания оборудования.
Эскизная схема Заказчика является предварительной и уточняется Исполнителем на стадии разработки Эскизного проекта.
Все указанные технические характеристики объектов (кроме общего объема хранения ГСМ) являются предварительными в целях предоставления коммерческого предложения и уточняются рабочим проектом.

Требования к экспертизе рабочего проекта:
Исполнитель совместно с Заказчиком проекта осуществляет прохождение всех предусмотренных законодательством Кыргызской республики экспертиз и согласований в Государственных органах Кыргызской Республики в установленном порядке.
Заказчик оплачивает стоимость прохождения строительной экспертизы проекта. 
Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов.
Исполнитель защищает технические решения проекта.
Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.

Изготовление резервуаров.
 - Выполнить изготовление стальных цилиндрических вертикальных резервуаров для нефтепродуктов по типовым проектам.
- Монтаж овальных люков-лазов и технологических патрубков выполнить в процессе монтажа емкостей.
- Нанесение краски выполнить в процессе монтажа.
- Изготовленные стальные конструкции и материалы доставить до места проведения монтажа.
- Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию на материалы и изделия (сертификаты, паспорта, накладные, счет фактуры и т.д.)
- После монтажа предоставить паспорта резервуаров.
- Любые отклонения от типового проекта допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и внесения изменений в типовой проект. 

Строительно-монтажные работы.
- Исполнитель совместно с Заказчиком вносит Объект в реестр строящихся объектов в государственном органе архитектурно-строительного контроля.
- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствие с Рабочим проектом.
- Предоставить календарный график выполнения работ. В графике предусмотреть в первую очередь подготовку оснований и фундаментов для проведения монтажа резервуаров.
- Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком; 
- Провести геодезическую привязку проекта и вести геодезическое сопровождения выполнения работ.
- Все работы проводить в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
- Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.
- Цены на строительные материалы и услуги должны быть не выше рыночных расценок и сметной стоимости на момент покупки. Подрядчик обязательно предоставляет всю необходимую сопроводительную документацию и сертификаты (накладные, счет фактуры, сертификаты соответствия, если таковое требуется) на поставляемые материалы.
- Провести необходимые испытания и пусконаладочные работы. 
- При выполнении гидравлических испытаний резервуаров Исполнитель работ организовывает доставку и слив необходимого количества воды.
- Для выполнения работ по установке системы обнаружения и тушения пожара Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию;
- После завершения работ сдать объект рабочей и государственной приёмочной комиссии.


	
	Требования к составу и оформлению Рабочего проекта
	Проект должен включать следующие разделы:
- ОПЗ (Общая пояснительная записка);
- ГП (Генеральный план);
- АД (Автомобильные дороги);
- АС (Архитектурно-строительная часть);
- ЭС (Электроснабжение, внутриплощадочные электрические сети);
- ЭН (Наружное электроосвещение);
- ОВ (Отопление и вентиляция);
- ТХ (Технологическая часть);
- ВК (Водопровод и канализация);
- ООС (Охрана окружающей среды);
- ПТ (Пожаротушение);
- АПС (Автоматическая пожарная сигнализация);
- СМ (Сметы);
- АД (Автомобильные дороги);
- АК (Автоматизация комплексная);
- СС (Средства связи), при необходимости;
- АК (Комплексная автоматизация);
- Видеонаблюдение;
- Расчет категории взрывобезопасности;
- ПОС (Проект организации строительства);
- Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР.

Состав проектов подключения объекта к инженерным сетям определяется исполнителями соответствующих проектов на основании технических условий и действующих нормативных требований.

Рабочий проект выполнить в соответствие требованиям промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности и иными действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. 
Все технические решения согласовать с Заказчиком.
Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию.
Согласовать проектную документацию с Заказчиком.  Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения до проведения экспертиз.
Проектная документация представляется Заказчику в 7-ми экземплярах и на электронном носителе, электронные файлы в формате: Word, Auto CAD и PDF (сшитые в альбом по разделам).
После прохождения государственной экспертизы проекта Исполнитель вносит исправления во все экземпляры проекта.
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	Требования к методам производства и качеству СМР.
	1.	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СниП, СанПиН), установленных для данного вида работ.
2.	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик предоставляет сопроводительную документацию, включая сертификаты соответствия, паспорта на изготовленные изделия с результатами контроля, накладные, счет фактуры и т.д. на все материалы для изготовления, а для листового проката, швеллеров, двутавров – сертификаты подтверждения соответствия образца КР.
3.	Подрядчик, согласно действующим нормативным требованиям, должен осуществлять входной контроль изделий и материалов, геодезический контроль и операционный контроль выполняемых работ с составлением соответствующей документации.       
4.	При исполнении договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
5.	При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6.	Подрядчик должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Подрядчик должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора. 
7.	Подрядчик несет ответственность за:
-	Выполнение работ в установленные Договором сроки;
-	Надлежащее качество работ;
-	Соблюдение технологии производства при выполнении работ;
-	Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций и оборудования (если, необходимо);
-	Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней).
8.	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
9.	В случае повреждения конструктивных частей, отделки помещений и инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет Подрядчика.
10.	 Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи завершенного объекта.
11.	Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию.
Строительные работы должны производиться инструментом Подрядчика.
12. Обеспечение персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Подрядчика.
13. Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности.
14. По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
15. Подрядчик предоставит необходимые материалы, механизмы и оборудование для проведения строительных работ, в том числе, автомобильные краны, автовышки, строительную технику для земельных работ, бетононасосы, сварочные аппараты и т.д.
16. Бетонных смеси и их транспортировка к месту производства бетонных работ осуществляется Подрядчиком.
17. Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ и согласовываются с Заказчиком.
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	Требования к Исполнителю для выполнения работ
	1. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь разрешения и лицензии на проектные и строительно-монтажные работы I- уровня .ответственности. 
2. Наличие сертифицированного руководителя проектных работ (ГИПа)
3. Все работы по проектированию и строительству, предусмотренные в данном техническом задании, должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт выполнения строительно-монтажных работ, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций (подтвердить указанный список соответствующими документами).
4. Опыт выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией не менее пяти лет. 
5. Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.
6. Наличие сертифицированного руководителя работ (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций.
7. Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.


	
	Требования для ведения авторского надзора
	Осуществлять авторский надзор за строительством на протяжении всего периода строительства и приемки объекта в эксплуатацию согласно СНиП КР 11-02-00:
- осуществлять своевременный выезд на объект строительства.
- проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению сооружений проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, соблюдение технологии, качество производства строительно-монтажных работ.
- своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по проектной документации;
- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения;
- следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения организациями заказчика и подрядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов вносить в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости устранения дефектов, сообщая об этом в письменной форме заказчику и руководителю подрядной организации, для принятия ими оперативных мер по устранению дефектов;
- участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов свидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами;
- оперативно вносить на площадке строительства дополнения и изменения в проектно-сметную документацию;
- вести таблицу регистрации (реестр) всех изменений и дополнений в проектную документацию с приложением изменённых и дополненных листов проектной документации;
- вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства;
- после окончания строительства внести заключительные записи в журнал авторского надзора о соответствии объекта рабочей документации.
- принять участие в приемке объекта в эксплуатацию.

Требования к журналу авторского надзора:
- Журнал авторского надзора составляется и оформляется Подрядчиком в двух экземплярах, один из которых передается с сопроводительным письмом Заказчику.
- Журнал авторского надзора оформляется в 2-х экземплярах, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.
- Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика.
- Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
- Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
- При проведении авторского надзора ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Исполнителя. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Заказчика. В нем дублируются все записи, отраженные в первом Журнале авторского надзора.
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	Требования к оформлению документов 
	3. Требования к рабочей и исполнительной документации:
· Проект производства работ и календарный график работ с указанием количества персонала согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. 
· Подрядчик выполняет всю рабочую и исполнительную документацию в соответствии с действующими на территории Кыргызской Республики нормами и правилами. 
· В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ и т.д.
· График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и будет являться неотъемлемой частью при заключении Договора. 
4. Требования к актам выполненных работ:
· Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде (в программном комплексе РИК)).
· К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты с ККМ, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений.
· Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет выше указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие со сметным расчетов в коммерческом предложении, т.е. затраты на повышение стоимости материалов Подрядчик покрывает собственными средствами.
Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет ниже указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие подтверждающим стоимость документами.
- В случае изменения стоимости или объёмов строительно-монтажных работ необходимо оформить соответствующие документы, включая протокол о необходимости внесения изменений, акт, ведомость объёмов работ (ВОР), сметную документацию и наряд-заказ (согласованные и утвержденные Заказчиком).    

	
	Требования к коммерческому предложению

	Требования к коммерческому предложению:
Коммерческое предложение должно быть составлено согласно МДС 81-1-2015 «Методика определения сметной продукции на территории Кыргызской Республики» в программе РИК и Сборниками цен на проектные работы, детализированной и, как минимум, содержать информацию по следующим пунктам: проектные работы, инженерные изыскания, авторский надзор, изготовление, строительно-монтажные работы, список металлических конструкций и изделий, земляные работы, бетонные работы, отделочные работы, электрические работы и т.д. Коммерческое предложение должно быть составлено отдельно по каждому объекту в соответствии с перечнем объектов, предусмотренных техническим заданием. Предоставить архив РИК. 
   К коммерческому предложению приложить перечень основного технологического оборудования, включая резервуарное оборудование, насосы, сливо-наливное оборудование, фильтры, узлы коммерческого учета, системы автоматизации, пожаротушения и иное основное технологическое оборудование, с указанием основных технических характеристик, типа/марки/модели и завода-изготовителя.   
Стоимость работ, указанное в коммерческом предложении, подлежит уточнению после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
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	Документация, предоставляемая Подрядчиком по окончании работ
	По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, паспорта оборудования и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
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	Документация, предоставляемая Заказчиком
	4. Техническое задание.
5. Эскизный план склада ГСМ.
6. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе выполнения работ.



