# ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Кумтор Голд Компани» приглашает заинтересованные организации предоставить коммерческие предложения НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ПО ПРОЕКТУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ БЛОКОВ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА РУДНИКА «КУМТОР» в соответствии с прилагаемым Техническим заданием.

Порядок подачи предложений

Коммерческое предложение необходимо подготовить в соответствии с требованиями прилагаемого Технического задания и направить в электронном виде на адрес:

Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg Срок подачи предложений: до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 21 сентября 2026 года.

Коммерческие предложения, поступившие после указанного срока либо направленные на иной адрес электронной почты, рассматриваться не будут.

Коммерческое предложение должно содержать

Техническая часть

- описание предлагаемого технического решения;

- предварительную концепцию (схему) предлагаемой системы;

- перечень предлагаемого оборудования и материалов с указанием производителей и моделей;

- предварительную спецификацию оборудования и материалов;

- предварительную ведомость объемов работ (ВОР);

- расчет требуемой тепловой мощности системы;

- расчет установленной и максимальной потребляемой электрической мощности;

- информацию об опыте выполнения аналогичных работ;

- гарантийные обязательства и информацию о сервисной поддержке.

Финансовая часть

- стоимость проектирования;

- стоимость оборудования и материалов;

- стоимость монтажных работ;

- стоимость пусконаладочных работ;

- общую стоимость выполнения работ;

- условия оплаты;

- сроки поставки оборудования и выполнения работ;

- срок действия коммерческого предложения не менее 60 календарных дней.

Валюта предложения

- Резиденты Кыргызской Республики представляют финансовое предложение в кыргызских сомах (KGS).

- Нерезиденты Кыргызской Республики вправе представить финансовое предложение в иностранной валюте. Для целей оценки и сопоставления предложений Заказчик вправе пересчитать такие предложения в кыргызские сомы по официальному курсу НБКР на дату рассмотрения предложений.

Дополнительная информация

- Работы должны выполняться на условиях «под ключ» в соответствии с Техническим заданием.

- Для подготовки коммерческого предложения заинтересованным участникам по запросу могут быть предоставлены имеющиеся у Заказчика исходные данные и техническая документация, необходимые для разработки предварительной спецификации оборудования, ведомости объемов работ (ВОР) и стоимостного расчета.  Предоставление указанной документации осуществляется после подписания Соглашения о конфиденциальности (NDA).

- Коммерческое предложение должно быть оформлено на официальном бланке участника.

- Каждый участник может подать только одно коммерческое предложение.

- Заказчик вправе принять или отклонить любое коммерческое предложение, а также отменить процедуру запроса ценовых предложений без возникновения обязательств перед участниками.

Контактная информация

По вопросам, связанным с настоящим запросом, участники могут обращаться по адресу электронной почты: Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg

Запросы на разъяснение условий принимаются не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока подачи предложений.

Приложение: Техническое задание на поставку и монтаж системы тепловых насосов по проекту модернизации системы отопления и горячего водоснабжения жилых блоков вахтового поселка рудника «Кумтор».

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж системы тепловых насосов по проекту модернизации системы отопления и горячего водоснабжения жилых блоков вахтового поселка рудника «Кумтор».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположение объекта. | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор» |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Подрядчик | Назначается Заказчиком |
| 4 | Назначение системы | Тестовая система тепловых насосов предназначена для обеспечения отопления и горячего водоснабжения административных и жилых помещений на территории рудника «Кумтор». Система должна обеспечивать надёжную и непрерывную работу в условиях высокогорья, круглосуточный режим эксплуатации, а также наличие резервного источника тепла при низких температурах наружного воздуха. |
| 5 | Условия эксплуатации | При проектировании и подборе оборудования необходимо учитывать следующие условия: - высокогорную местность (высота более 3500 м над уровнем моря); - расчётную зимнюю температуру наружного воздуха до –25 °C и минимально возможную температуру до –35 °C; - экстремальные климатические условия рудника; - круглосуточный режим эксплуатации системы (24/7); - фактические условия существующих зданий, инженерных сетей и доступных электрических мощностей, которые Подрядчик обязан обследовать до начала окончательного проектирования. |
| 6 | Особые условия производства работ | - Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, действующими строительными, противопожарными и санитарными нормами, требованиями промышленной безопасности, Правилами устройства электроустановок Кыргызской Республики, а также внутренними требованиями и политиками ЗАО «КГК». - Работы выполняются в условиях действующего предприятия без остановки производственных процессов. - Работы на руднике выполняются в условиях высокогорья (на высоте около 3600 м над уровнем моря), вахтовым методом при 11-часовой рабочей смене. - Настоящее Техническое задание может быть уточнено, изменено и доработано на стадии согласования технических решений. - Подрядчик несёт ответственность за полноту принятого технического решения и обязан включить в предложение всё оборудование, материалы, комплектующие и работы, необходимые для создания полностью работоспособной системы. |
| 7 | Проектирование и определение объемов работ | В связи с различиями технических решений, оборудования и материалов у разных производителей и поставщиков, проектирование и определение объемов работ выполняются Подрядчиком в соответствии со следующими требованиями: - Рабочий проект системы тепловых насосов разрабатывается Подрядчиком на основании настоящего ТЗ, обследования объектов, исходных данных Заказчика и технических требований предлагаемого Подрядчиком оборудования. - Подрядчик самостоятельно определяет состав и объем проектных решений, выполняет необходимые теплотехнические, гидравлические и электротехнические расчеты, разрабатывает схемы подключения, планы размещения оборудования, узлы и иные необходимые решения. - Ведомость объемов работ (ВОР), спецификация оборудования и материалов и сметный/стоимостной расчет разрабатываются Подрядчиком по разработанному им проекту и являются частью его предложения и договорной документации. - Заказчик не предоставляет готовый рабочий проект и ВОР на систему тепловых насосов. Подрядчик обязан самостоятельно учесть все необходимые объемы для выполнения работ «под ключ». - До поставки и начала монтажа проектные решения, ВОР и спецификация подлежат согласованию с Заказчиком. Согласование Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность расчетов, комплектность и работоспособность системы. - Неучтенные Подрядчиком при разработке проекта и ВОР оборудование, материалы и работы, объективно необходимые для достижения требований настоящего ТЗ и нормальной работы системы, не являются основанием для отказа от выполнения обязательств или автоматического увеличения договорной стоимости. |
| 8 | Основные технические требования | Система должна: - обеспечивать расчетную тепловую нагрузку объекта; - поддерживать нормативную температуру внутреннего воздуха помещений согласно санитарным нормам; - обеспечивать круглогодичное горячее водоснабжение; - автоматически регулировать производительность в зависимости от наружной температуры и фактической тепловой нагрузки; - обеспечивать каскадную работу нескольких тепловых насосов; - предусматривать резервирование основного теплогенерирующего оборудования по схеме N+1 либо иное равноценное решение, обоснованное Подрядчиком и согласованное Заказчиком; - предусматривать резервный источник тепла для работы при температурах, выходящих за эффективный рабочий диапазон тепловых насосов, а также при аварийных режимах; |
| 9 | Требования к оборудованию | - Оборудование должно быть новым, промышленного исполнения, рассчитанное на длительную эксплуатацию в условиях объекта. - Тепловые насосы должны иметь защиту от замерзания, перепадов/отклонений напряжения и аварийных режимов, автоматический цикл размораживания и подтвержденную производителем возможность работы при расчетных низких температурах. - В качестве хладагента предусмотреть экологически безопасный R290, если иное технически обоснованное решение не будет предварительно согласовано Заказчиком. - Подрядчик должен предоставить состав оборудования в границах поставки с указанием количества, производителя, модели, технических характеристик, электрической мощности, теплопроизводительности при расчетных температурах, коэффициента преобразования теплового насоса (COP) и рабочих диапазонов. - В комплект поставки должны входить все гидравлические модули, циркуляционные насосы, теплообменники, буферные/аккумулирующие емкости, расширительные баки, запорно-регулирующая и предохранительная арматура, фильтры, КИПиА, крепления, опоры, изоляция и прочие элементы, необходимые по проекту Подрядчика. |
| 10 | Энергоэффективность | - COP и теплопроизводительность должны быть подтверждены расчетом и технической документацией производителя применительно к расчетным условиям проекта. - Система должна обеспечивать минимально возможное потребление электроэнергии при соблюдении требуемых параметров отопления и ГВС. - Автоматика должна регулировать ступени/каскад оборудования по температуре наружного воздуха и текущей тепловой нагрузке, исключая необоснованную работу оборудования на полной мощности. - В составе предложения Подрядчик предоставляет расчет установленной и максимальной потребляемой электрической мощности, ориентировочного энергопотребления и описание алгоритма энергоэффективной эксплуатации. |
| 11 | Автоматизация, диспетчеризация и управление | - Система должна работать в автоматическом и ручном режимах с индикацией рабочих и аварийных состояний. - Предусмотреть автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ) на базе ПК с отображением текущего состояния оборудования, параметров системы, аварий и предупреждений, журналом событий и возможностью настройки разрешенных параметров. - Предусмотреть необходимые датчики температуры, давления, расхода, реле, исполнительные механизмы, контроллеры и средства связи согласно проекту Подрядчика. - Алгоритмы управления должны обеспечивать каскадирование, ротацию основного/резервного оборудования, защитные блокировки и безопасное восстановление после отключения питания. |
| 12 | Требования по электрической части | - Подрядчик выполняет расчет электрических нагрузок системы, подбор кабелей, коммутационных и защитных аппаратов, щитов управления и всех электротехнических компонентов в границах проектируемой системы. - Заказчик обеспечивает точку подключения/подачу питания в согласованной границе раздела. Все распределение электроэнергии от согласованной точки до оборудования системы выполняет Подрядчик, если иное не определено проектом и договором. - Электрооборудование должно иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки, обрыва/перекоса фаз, отклонений напряжения и иных аварийных режимов. - Кабели, лотки, трубы, короба, наконечники, маркировка и соединительные элементы подбираются Подрядчиком с учетом расчетных нагрузок, условий прокладки и требований пожарной и электробезопасности. - Все электрические соединения, щиты, кабели, аппараты управления и защиты должны иметь четкую маркировку; внутри щитов разместить актуальные исполнительные схемы. - По завершении монтажа выполнить проверки, испытания цепей управления и защиты, проверку автоматики и передать Заказчику протоколы и исполнительные схемы. |
| 13 | Состав работ Подрядчика | Подрядчик выполняет полный комплекс работ «под ключ», включая: - обследование объекта и сбор исходных данных; - разработку и согласование рабочего проекта, спецификаций и ВОР; - поставку тепловых насосов, автоматики, всего комплектующего оборудования и материалов; - погрузочно-разгрузочные, такелажные и монтажные работы; - устройство опор, кронштейнов, оснований, монтажных проемов и их последующее восстановление, антикоррозионные, теплоизоляционные и иные необходимые мероприятия; - устройство трубопроводов, гидравлической обвязки, дренажа/отвода конденсата и электрической части в границах системы; - пусконаладочные работы, испытания, настройку автоматики и диспетчеризации; - обучение персонала Заказчика; - сдачу полностью работоспособной системы и передачу исполнительной документации. |
| 14 | Требования к оформлению документов и коммерческого предложения | - Коммерческое предложение должно содержать техническое описание предлагаемой системы, перечень оборудования и материалов с производителями и моделями, стоимость проектирования, поставки, монтажа и ПНР, сроки поставки и выполнения работ, гарантийные условия и сервисную поддержку. - К предложению приложить предварительную концепцию/схему, расчет требуемой тепловой мощности, электрической мощности, предварительную спецификацию и укрупненную ВОР. Окончательные проект, спецификация и ВОР разрабатываются победителем закупки и согласовываются до закупки оборудования и монтажа. - Предоставить проект производства работ (ППР) и календарный график с указанием численности персонала. - Вести рабочую и исполнительную документацию: журналы работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на огневые работы и иные документы согласно требованиям закона КР и ЗАО «КГК». - Любое отклонение от согласованного графика требует предварительного письменного уведомления Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня и согласования. - Цена предложения должна учитывать полный комплекс проектирования, поставки, монтажа, испытаний, ПНР, обучения и документации, необходимых для ввода системы в эксплуатацию. - Цены на оборудование, материалы и комплектующие должны соответствовать рыночному уровню. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет подтверждающие первичные документы на закупки. - Любое увеличение стоимости подлежит предварительному письменному согласованию с Заказчиком. - Подрядчик не вправе выполнять работы, предусматривающие дополнительную оплату, без предварительного письменного согласия Заказчика. - Работы, возникшие вследствие изменения Заказчиком исходных данных, границ работ или согласованного проекта после его утверждения, рассматриваются отдельно и при необходимости оформляются дополнительным соглашением. |
| 15 | Требования к методам производства и качеству работ | - Технология и качество работ должны соответствовать действующим государственным стандартам, строительным, противопожарным и санитарным нормам и правилам, промышленной безопасности установленным для данного вида работ. - Материалы и оборудование должны соответствовать применимым стандартам, техническим условиям и сопровождаться паспортами, сертификатами, инструкциями, руководствами по эксплуатации и гарантийными документами. - До проектирования и монтажа Подрядчик обязан обследовать существующее здание, инженерные системы и проверить возможность реализации предлагаемых решений. - Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества собственными силами и средствами. - Скрытые работы подлежат освидетельствованию с фотофиксацией. Выполнение последующих работ без оформления актов скрытых работ и актов приемки Заказчиком не допускается. - При повреждении конструкций, отделки или существующих инженерных систем по вине Подрядчика восстановление выполняется силами и за счет Подрядчика. - Подрядчик отвечает за сроки, качество, соблюдение технологии, испытания, устранение дефектов и сохранность поставленных материалов и оборудования до приемки. |
| 16 | Требования к Подрядчику | - Опыт выполнения аналогичных работ – не менее 2 лет и не менее двух реализованных проектов сопоставимого назначения/сложности, подтвержденных документально. - Наличие необходимых квалифицированного инженерно-технического и рабочего персонала для проектирования, монтажа, электротехнических и пусконаладочных работ в объеме, требуемом законодательством КР. - Наличие материально-технической базы, инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ. - Соблюдение требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и внутренних правил ЗАО «КГК». - Наличие сервисной поддержки и возможности поставки запасных частей для предложенного оборудования. - По окончании работ предоставить фотофиксацию до начала, в процессе и после выполнения работ, журналы, акты скрытых работ, исполнительные схемы/съемки, протоколы испытаний, акты выполненных работ и полный комплект исполнительной документации. |
| 17 | Материалы, транспорт, техника и организация работ | - Все оборудование, комплектующие, сопутствующие строительные и расходные материалы, необходимые по проекту и ВОР Подрядчика, входят в объем Подрядчика, кроме позиций, прямо определенных Заказчиком в договоре как предоставляемые Заказчиком. - Транспортировка оборудования, материалов, инструментов и комплектующих к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком. - Расходные материалы, имеющиеся на руднике (кислород, пропан, электроды, отрезные и шлифовальные диски и т.п.), могут предоставляться Заказчиком только по предварительной заявке и письменному согласованию. - Автомобильные краны и автовышки могут предоставляться Заказчиком по предварительной согласованной заявке. - Инженерно-технический состав Подрядчика должен быть обеспечен необходимым легковым автотранспортом силами и за счет Подрядчика на весь период работ. - Рабочая зона, складирование, ограждения и средства пожаротушения организуются Подрядчиком. После окончания работ в течение трех рабочих дней Подрядчик ликвидирует рабочую зону и сортирует/утилизирует мусор согласно правилам ЗАО «КГК». |
| 18 | Гарантийные требования | - Гарантия на выполненные проектные, монтажные и пусконаладочные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. - Гарантия на оборудование и комплектующие – не менее гарантии производителя и в любом случае не менее 12 месяцев. - В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает техническую поддержку и организацию поставки запасных частей. - Срок устранения недостатков, выявленных при приемке или в гарантийный период, - не более 3 рабочих дней для начала мероприятий по устранению, если иной срок объективно не обусловлен поставкой запасных частей и письменно не согласован Заказчиком. |
| 19 | Требования по безопасности | Все оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности, электробезопасности и охраны труда, действующим на территории Кыргызской Республики и внутренним требованиям предприятия Кумтор. |
| 20 | Условия оплаты и сроки выполнения работ | Рассмотреть в договоре. |
| 21 | Условия производства работ на руднике | - Транспортировка работников Подрядчика до пересадочного пункта «Волна» и обратно силами и за счет Подрядчика; от «Волны» до рудника «Кумтор» и обратно силами и за счет Заказчика. - Проживание и питание сотрудников Подрядчика на объекте за счет Заказчика. За дни простоя либо превышения согласованного графика по вине Подрядчика соответствующие расходы относятся на Подрядчика с последующим вычетом из стоимости работ. - Средства индивидуальной защиты (СИЗ) работников силами и за счет Подрядчика. - Подрядчик обеспечивает предварительный медицинский осмотр работников, включая допуск к работе в условиях высокогорья, за свой счет. - Подрядчик организует и финансирует обучение работников навыкам оказания первой помощи. - Обучение требованиям охраны труда и техники безопасности по внутренним процедурам Заказчика проводится Заказчиком по предварительной заявке Подрядчика, направленной не позднее чем за 10 календарных дней. - Ответственность сторон и порядок разрешения споров регулируются договором и действующим законодательством Кыргызской Республики. |
| 22 | Документация, предоставляемая Заказчиком | - Настоящее Техническое задание. - Имеющиеся у Заказчика архитектурно-строительные чертежи, проект по существующим системам отопления/ГВС, электрическим сетям и иные доступные исходные данные, необходимые для обследования и проектирования. - Иная имеющаяся документация – по обоснованному запросу Подрядчика. Примечание: 2-3 пункты предоставляются после подписания соглашения о конфиденциальности (NDA). Рабочий проект системы тепловых насосов, спецификация и ВОР Заказчиком не выдаются и разрабатываются Подрядчиком. |