ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Кумтор Голд Компани» приглашает заинтересованные организации предоставить коммерческие предложения НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ПО ПРОЕКТУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ БЛОКОВ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА РУДНИКА «КУМТОР» в соответствии с прилагаемым Техническим заданием. 

Порядок подачи предложений
Коммерческое предложение необходимо подготовить в соответствии с требованиями прилагаемого Технического задания и направить в электронном виде на адрес:
Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg Срок подачи предложений: до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 21 сентября 2026 года.
Коммерческие предложения, поступившие после указанного срока либо направленные на иной адрес электронной почты, рассматриваться не будут. 
Коммерческое предложение должно содержать
Техническая часть
· описание предлагаемого технического решения;
· предварительную концепцию (схему) предлагаемой системы;
· перечень предлагаемого оборудования и материалов с указанием производителей и моделей;
· предварительную спецификацию оборудования и материалов;
· предварительную ведомость объемов работ (ВОР);
· расчет требуемой тепловой мощности системы;
· расчет установленной и максимальной потребляемой электрической мощности;
· информацию об опыте выполнения аналогичных работ;
· гарантийные обязательства и информацию о сервисной поддержке.
Финансовая часть
· стоимость проектирования;
· стоимость оборудования и материалов;
· стоимость монтажных работ;
· стоимость пусконаладочных работ;
· общую стоимость выполнения работ;
· условия оплаты;
· сроки поставки оборудования и выполнения работ;
· срок действия коммерческого предложения не менее 60 календарных дней. 
Валюта предложения
· Резиденты Кыргызской Республики представляют финансовое предложение в кыргызских сомах (KGS).
· Нерезиденты Кыргызской Республики вправе представить финансовое предложение в иностранной валюте. Для целей оценки и сопоставления предложений Заказчик вправе пересчитать такие предложения в кыргызские сомы по официальному курсу НБКР на дату рассмотрения предложений. 
Дополнительная информация
· Работы должны выполняться на условиях «под ключ» в соответствии с Техническим заданием. 
· Для подготовки коммерческого предложения заинтересованным участникам по запросу могут быть предоставлены имеющиеся у Заказчика исходные данные и техническая документация, необходимые для разработки предварительной спецификации оборудования, ведомости объемов работ (ВОР) и стоимостного расчета.  Предоставление указанной документации осуществляется после подписания Соглашения о конфиденциальности (NDA). 
· Коммерческое предложение должно быть оформлено на официальном бланке участника. 
· Каждый участник может подать только одно коммерческое предложение. 
· Заказчик вправе принять или отклонить любое коммерческое предложение, а также отменить процедуру запроса ценовых предложений без возникновения обязательств перед участниками. 
Контактная информация
По вопросам, связанным с настоящим запросом, участники могут обращаться по адресу электронной почты: Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg
Запросы на разъяснение условий принимаются не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока подачи предложений. 
Приложение: Техническое задание на поставку и монтаж системы тепловых насосов по проекту модернизации системы отопления и горячего водоснабжения жилых блоков вахтового поселка рудника «Кумтор».

















Приложение 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку и монтаж системы тепловых насосов по проекту модернизации системы отопления и горячего водоснабжения жилых блоков вахтового поселка рудника «Кумтор».

	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта.
	Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»

	2
	Заказчик 
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Подрядчик
	Назначается Заказчиком

	4
	Назначение системы
	Тестовая система тепловых насосов предназначена для обеспечения отопления и горячего водоснабжения административных и жилых помещений на территории рудника «Кумтор». Система должна обеспечивать надёжную и непрерывную работу в условиях высокогорья, круглосуточный режим эксплуатации, а также наличие резервного источника тепла при низких температурах наружного воздуха.

	5
	Условия эксплуатации
	При проектировании и подборе оборудования необходимо учитывать следующие условия:
· высокогорную местность (высота более 3500 м над уровнем моря);
· расчётную зимнюю температуру наружного воздуха до –25 °C и минимально возможную температуру до –35 °C;
· экстремальные климатические условия рудника;
· круглосуточный режим эксплуатации системы (24/7);
· фактические условия существующих зданий, инженерных сетей и доступных электрических мощностей, которые Подрядчик обязан обследовать до начала окончательного проектирования.


	6
	Особые условия производства работ
	1. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, действующими строительными, противопожарными и санитарными нормами, требованиями промышленной безопасности, Правилами устройства электроустановок Кыргызской Республики, а также внутренними требованиями и политиками ЗАО «КГК».
2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия без остановки производственных процессов.
3. Работы на руднике выполняются в условиях высокогорья (на высоте около 3600 м над уровнем моря), вахтовым методом при 11-часовой рабочей смене.
4. Настоящее Техническое задание может быть уточнено, изменено и доработано на стадии согласования технических решений.
5. Подрядчик несёт ответственность за полноту принятого технического решения и обязан включить в предложение всё оборудование, материалы, комплектующие и работы, необходимые для создания полностью работоспособной системы.

	7
	Проектирование и определение объемов работ
	В связи с различиями технических решений, оборудования и материалов у разных производителей и поставщиков, проектирование и определение объемов работ выполняются Подрядчиком в соответствии со следующими требованиями: 
1. Рабочий проект системы тепловых насосов разрабатывается Подрядчиком на основании настоящего ТЗ, обследования объектов, исходных данных Заказчика и технических требований предлагаемого Подрядчиком оборудования.
2. Подрядчик самостоятельно определяет состав и объем проектных решений, выполняет необходимые теплотехнические, гидравлические и электротехнические расчеты, разрабатывает схемы подключения, планы размещения оборудования, узлы и иные необходимые решения.
3. Ведомость объемов работ (ВОР), спецификация оборудования и материалов и сметный/стоимостной расчет разрабатываются Подрядчиком по разработанному им проекту и являются частью его предложения и договорной документации.
4. Заказчик не предоставляет готовый рабочий проект и ВОР на систему тепловых насосов. Подрядчик обязан самостоятельно учесть все необходимые объемы для выполнения работ «под ключ».
5. До поставки и начала монтажа проектные решения, ВОР и спецификация подлежат согласованию с Заказчиком. Согласование Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность расчетов, комплектность и работоспособность системы.
6. Неучтенные Подрядчиком при разработке проекта и ВОР оборудование, материалы и работы, объективно необходимые для достижения требований настоящего ТЗ и нормальной работы системы, не являются основанием для отказа от выполнения обязательств или автоматического увеличения договорной стоимости.

	8
	Основные технические требования
	Система должна:
-  обеспечивать расчетную тепловую нагрузку объекта;
- поддерживать нормативную температуру внутреннего воздуха помещений согласно санитарным нормам;
- обеспечивать круглогодичное горячее водоснабжение;
- автоматически регулировать производительность в зависимости от наружной температуры и фактической тепловой нагрузки;
- обеспечивать каскадную работу нескольких тепловых насосов;
- предусматривать резервирование основного теплогенерирующего оборудования по схеме N+1 либо иное равноценное решение, обоснованное Подрядчиком и согласованное Заказчиком;
- предусматривать резервный источник тепла для работы при температурах, выходящих за эффективный рабочий диапазон тепловых насосов, а также при аварийных режимах;

	9
	Требования к оборудованию
	1. Оборудование должно быть новым, промышленного исполнения, рассчитанное на длительную эксплуатацию в условиях объекта.
2. Тепловые насосы должны иметь защиту от замерзания, перепадов/отклонений напряжения и аварийных режимов, автоматический цикл размораживания и подтвержденную производителем возможность работы при расчетных низких температурах.
3. В качестве хладагента предусмотреть экологически безопасный R290, если иное технически обоснованное решение не будет предварительно согласовано Заказчиком.
4. Подрядчик должен предоставить состав оборудования в границах поставки с указанием количества, производителя, модели, технических характеристик, электрической мощности, теплопроизводительности при расчетных температурах, коэффициента преобразования теплового насоса (COP) и рабочих диапазонов.
5. В комплект поставки должны входить все гидравлические модули, циркуляционные насосы, теплообменники, буферные/аккумулирующие емкости, расширительные баки, запорно-регулирующая и предохранительная арматура, фильтры, КИПиА, крепления, опоры, изоляция и прочие элементы, необходимые по проекту Подрядчика.

	10
	Энергоэффективность
	1. COP и теплопроизводительность должны быть подтверждены расчетом и технической документацией производителя применительно к расчетным условиям проекта.
2. Система должна обеспечивать минимально возможное потребление электроэнергии при соблюдении требуемых параметров отопления и ГВС.
3. Автоматика должна регулировать ступени/каскад оборудования по температуре наружного воздуха и текущей тепловой нагрузке, исключая необоснованную работу оборудования на полной мощности.
4. В составе предложения Подрядчик предоставляет расчет установленной и максимальной потребляемой электрической мощности, ориентировочного энергопотребления и описание алгоритма энергоэффективной эксплуатации.

	11
	Автоматизация, диспетчеризация и управление
	1. Система должна работать в автоматическом и ручном режимах с индикацией рабочих и аварийных состояний.
2. Предусмотреть автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ) на базе ПК с отображением текущего состояния оборудования, параметров системы, аварий и предупреждений, журналом событий и возможностью настройки разрешенных параметров.
3. Предусмотреть необходимые датчики температуры, давления, расхода, реле, исполнительные механизмы, контроллеры и средства связи согласно проекту Подрядчика.
4. Алгоритмы управления должны обеспечивать каскадирование, ротацию основного/резервного оборудования, защитные блокировки и безопасное восстановление после отключения питания.

	12
	Требования по электрической части
	1. Подрядчик выполняет расчет электрических нагрузок системы, подбор кабелей, коммутационных и защитных аппаратов, щитов управления и всех электротехнических компонентов в границах проектируемой системы.
2. Заказчик обеспечивает точку подключения/подачу питания в согласованной границе раздела. Все распределение электроэнергии от согласованной точки до оборудования системы выполняет Подрядчик, если иное не определено проектом и договором.
3. Электрооборудование должно иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки, обрыва/перекоса фаз, отклонений напряжения и иных аварийных режимов.
4. Кабели, лотки, трубы, короба, наконечники, маркировка и соединительные элементы подбираются Подрядчиком с учетом расчетных нагрузок, условий прокладки и требований пожарной и электробезопасности.
5. Все электрические соединения, щиты, кабели, аппараты управления и защиты должны иметь четкую маркировку; внутри щитов разместить актуальные исполнительные схемы.
6. По завершении монтажа выполнить проверки, испытания цепей управления и защиты, проверку автоматики и передать Заказчику протоколы и исполнительные схемы.

	13
	Состав работ Подрядчика
	Подрядчик выполняет полный комплекс работ «под ключ», включая:
- обследование объекта и сбор исходных данных;
- разработку и согласование рабочего проекта, спецификаций и ВОР;
- поставку тепловых насосов, автоматики, всего комплектующего оборудования и материалов;
- погрузочно-разгрузочные, такелажные и монтажные работы;
- устройство опор, кронштейнов, оснований, монтажных проемов и их последующее восстановление, антикоррозионные, теплоизоляционные и иные необходимые мероприятия;
- устройство трубопроводов, гидравлической обвязки, дренажа/отвода конденсата и электрической части в границах системы;
- пусконаладочные работы, испытания, настройку автоматики и диспетчеризации;
- обучение персонала Заказчика;
- сдачу полностью работоспособной системы и передачу исполнительной документации.

	14
	Требования к оформлению документов и коммерческого предложения
	1. Коммерческое предложение должно содержать техническое описание предлагаемой системы, перечень оборудования и материалов с производителями и моделями, стоимость проектирования, поставки, монтажа и ПНР, сроки поставки и выполнения работ, гарантийные условия и сервисную поддержку.
2. К предложению приложить предварительную концепцию/схему, расчет требуемой тепловой мощности, электрической мощности, предварительную спецификацию и укрупненную ВОР. Окончательные проект, спецификация и ВОР разрабатываются победителем закупки и согласовываются до закупки оборудования и монтажа.
3. Предоставить проект производства работ (ППР) и календарный график с указанием численности персонала.
4. Вести рабочую и исполнительную документацию: журналы работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на огневые работы и иные документы согласно требованиям закона КР и ЗАО «КГК».
5. Любое отклонение от согласованного графика требует предварительного письменного уведомления Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня и согласования.
6. Цена предложения должна учитывать полный комплекс проектирования, поставки, монтажа, испытаний, ПНР, обучения и документации, необходимых для ввода системы в эксплуатацию.
7. Цены на оборудование, материалы и комплектующие должны соответствовать рыночному уровню. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет подтверждающие первичные документы на закупки.
8. Любое увеличение стоимости подлежит предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
9. Подрядчик не вправе выполнять работы, предусматривающие дополнительную оплату, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10. Работы, возникшие вследствие изменения Заказчиком исходных данных, границ работ или согласованного проекта после его утверждения, рассматриваются отдельно и при необходимости оформляются дополнительным соглашением.

	15
	Требования к методам производства и качеству работ
	1. Технология и качество работ должны соответствовать действующим государственным стандартам, строительным, противопожарным и санитарным нормам и правилам, промышленной безопасности установленным для данного вида работ.
2. Материалы и оборудование должны соответствовать применимым стандартам, техническим условиям и сопровождаться паспортами, сертификатами, инструкциями, руководствами по эксплуатации и гарантийными документами.
3. До проектирования и монтажа Подрядчик обязан обследовать существующее здание, инженерные системы и проверить возможность реализации предлагаемых решений.
4. Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества собственными силами и средствами.
5. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с фотофиксацией. Выполнение последующих работ без оформления актов скрытых работ и актов приемки Заказчиком не допускается.
6. При повреждении конструкций, отделки или существующих инженерных систем по вине Подрядчика восстановление выполняется силами и за счет Подрядчика.
7. Подрядчик отвечает за сроки, качество, соблюдение технологии, испытания, устранение дефектов и сохранность поставленных материалов и оборудования до приемки.
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	Требования к Подрядчику
	1. Опыт выполнения аналогичных работ – не менее 2 лет и не менее двух реализованных проектов сопоставимого назначения/сложности, подтвержденных документально.
2. Наличие необходимых квалифицированного инженерно-технического и рабочего персонала для проектирования, монтажа, электротехнических и пусконаладочных работ в объеме, требуемом законодательством КР.
3. Наличие материально-технической базы, инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ.
4. Соблюдение требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и внутренних правил ЗАО «КГК».
5. Наличие сервисной поддержки и возможности поставки запасных частей для предложенного оборудования.
6. По окончании работ предоставить фотофиксацию до начала, в процессе и после выполнения работ, журналы, акты скрытых работ, исполнительные схемы/съемки, протоколы испытаний, акты выполненных работ и полный комплект исполнительной документации.
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	Материалы, транспорт, техника и организация работ
	1. Все оборудование, комплектующие, сопутствующие строительные и расходные материалы, необходимые по проекту и ВОР Подрядчика, входят в объем Подрядчика, кроме позиций, прямо определенных Заказчиком в договоре как предоставляемые Заказчиком.
2. Транспортировка оборудования, материалов, инструментов и комплектующих к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком.
3. Расходные материалы, имеющиеся на руднике (кислород, пропан, электроды, отрезные и шлифовальные диски и т.п.), могут предоставляться Заказчиком только по предварительной заявке и письменному согласованию.
4. Автомобильные краны и автовышки могут предоставляться Заказчиком по предварительной согласованной заявке.
5. Инженерно-технический состав Подрядчика должен быть обеспечен необходимым легковым автотранспортом силами и за счет Подрядчика на весь период работ.
6. Рабочая зона, складирование, ограждения и средства пожаротушения организуются Подрядчиком. После окончания работ в течение трех рабочих дней Подрядчик ликвидирует рабочую зону и сортирует/утилизирует мусор согласно правилам ЗАО «КГК».
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	Гарантийные требования
	1. Гарантия на выполненные проектные, монтажные и пусконаладочные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
2. Гарантия на оборудование и комплектующие – не менее гарантии производителя и в любом случае не менее 12 месяцев.
3. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает техническую поддержку и организацию поставки запасных частей.
4. Срок устранения недостатков, выявленных при приемке или в гарантийный период, - не более 3 рабочих дней для начала мероприятий по устранению, если иной срок объективно не обусловлен поставкой запасных частей и письменно не согласован Заказчиком.
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	Требования по безопасности
	Все оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности, электробезопасности и охраны труда, действующим на территории Кыргызской Республики и внутренним требованиям предприятия Кумтор.
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	Условия оплаты и сроки выполнения работ
	Рассмотреть в договоре.
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	Условия производства работ на руднике
	1. Транспортировка работников Подрядчика до пересадочного пункта «Волна» и обратно силами и за счет Подрядчика; от «Волны» до рудника «Кумтор» и обратно силами и за счет Заказчика.
2. Проживание и питание сотрудников Подрядчика на объекте за счет Заказчика. За дни простоя либо превышения согласованного графика по вине Подрядчика соответствующие расходы относятся на Подрядчика с последующим вычетом из стоимости работ.
3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) работников силами и за счет Подрядчика.
4. Подрядчик обеспечивает предварительный медицинский осмотр работников, включая допуск к работе в условиях высокогорья, за свой счет.
5. Подрядчик организует и финансирует обучение работников навыкам оказания первой помощи.
6. Обучение требованиям охраны труда и техники безопасности по внутренним процедурам Заказчика проводится Заказчиком по предварительной заявке Подрядчика, направленной не позднее чем за 10 календарных дней.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров регулируются договором и действующим законодательством Кыргызской Республики.
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	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Настоящее Техническое задание.
2. Имеющиеся у Заказчика архитектурно-строительные чертежи, проект по существующим системам отопления/ГВС, электрическим сетям и иные доступные исходные данные, необходимые для обследования и проектирования.
3. Иная имеющаяся документация – по обоснованному запросу Подрядчика.
Примечание: 2-3 пункты предоставляются после подписания соглашения о конфиденциальности (NDA).
Рабочий проект системы тепловых насосов, спецификация и ВОР Заказчиком не выдаются и разрабатываются Подрядчиком.



