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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на расходные материалы для проведения планового технического обслуживания винтовых компрессоров предприятия

Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Расходные материалы для планового технического обслуживания винтовых компрессоров
	Поставляемые расходные материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, изготовленными в заводских условиях и соответствовать требованиям заводов-изготовителей компрессорного оборудования.

Для компрессора Atlas Copco GA30 FF (Full Feature) необходимо поставить:
➢ компрессорное масло Atlas Copco Roto-Inject Fluid NDURANCE; допускается Atlas Copco Roto Synthetic Fluid XTEND DUTY при соответствующих условиях эксплуатации;
➢ воздушный фильтр Atlas Copco, P/N 1625 2201 36;
➢ масляный фильтр Atlas Copco, P/N 1625 4800 00 (актуальная замена/аналог по каталогу — 1625 4800 50, подлежит подтверждению по серийному номеру);
➢ маслоотделительный элемент (сепаратор) Atlas Copco, P/N 1625 4811 01;
➢ комплект уплотнений (Service Kit) — по каталогу Atlas Copco для данного серийного номера.

Технические характеристики Atlas Copco GA30 FF по руководству и заводской табличке: двигатель 30 кВт (41 hp); напряжение 400 В; частота 50 Гц; 3 фазы; частота вращения 2950 об/мин; производительность 5,5 м³/мин (5500 л/мин); максимальное рабочее давление 8,25 бар (120 psi; 0,82 МПа); исполнение Full Feature со встроенным осушителем; объем масла 15,5 л; для встроенного осушителя — хладагент R410A.

Для винтового компрессора 75 HP необходимо поставить:
➢ компрессорное масло Shell Corena S4 R46, Mobil Rarus SHC 1025 либо аналог класса ISO VG 46, соответствующий требованиям завода-изготовителя;
➢ воздушный фильтр;
➢ масляный фильтр;
➢ маслоотделительный элемент (сепаратор);
➢ комплект уплотнений (ремкомплект).

Основные характеристики компрессора 75 HP согласно имеющейся заявке: мощность 75 HP, рабочее давление 15 bar, производительность 5500 л/мин. Точные марка, модель и каталожные номера фильтров/сепаратора в предоставленных материалах не указаны и должны быть подтверждены по паспорту и серийному номеру компрессора.

Компрессорные масла должны обеспечивать эффективную смазку, охлаждение, герметизацию винтового блока, защиту оборудования от износа, коррозии и образования отложений, а также соответствовать требованиям производителей компрессорного оборудования.
Воздушные фильтры, масляные фильтры и маслоотделительные элементы должны обеспечивать эффективную очистку воздуха и масла, быть полностью совместимыми с установленными компрессорами и соответствовать техническим характеристикам оригинальных расходных материалов.
Все поставляемые товары должны иметь заводскую упаковку, маркировку изготовителя, документы, подтверждающие качество продукции (при наличии), а остаточный срок хранения масел должен составлять не менее 80 % от установленного производителем срока годности.
	*
	Количество расходных материалов предусмотрено для проведения одного планового технического обслуживания каждого компрессора с учетом наличия одного резервного комплекта расходных материалов, что позволит оперативно выполнить замену при возникновении внеплановой необходимости и исключить простой оборудования в случае задержки поставок.



*
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Компрессорное масло Atlas Copco Roto-Inject Fluid NDURANCE (рекомендованное для GA30 FF) — объем масла 15,5 л на компрессор
	60 л 

	2
	Воздушный фильтр Atlas Copco GA30 FF, P/N 1625 2201 36
[image: ][image: ]
	2 шт.

	3
	Масляный фильтр Atlas Copco GA30 FF, P/N 1625 4800 00 (замена по каталогу: 1625 4800 50) [image: ]
	2 шт.

	6
	Компрессорное масло Shell Corena S4 R46 (или Mobil Rarus SHC 1025), ISO VG 46, для компрессора 75 HP / 15 bar / 5500 л/мин
	60 л 

	7
	Воздушный фильтр компрессора 75 HP MFilter A 581 
[image: ]
	2 шт.

	8
	Масляный фильтр компрессора 75 HP — Масляный фильтр WD 13 145
[image: ]
	2 шт.




image3.png
v @ Kpop | @ Desktop | B Mpwox | © Tewwse | ® Tewmsc | © Tewmic | © Tewmc | < Chevole | @ Tenmc | @ Tenmsc | G roosyr | § owmrp | G AtasCo | © 162520 | G Macwn @ Ata X+ 4 Cnpocrs Gemini - 8 x

X % aesgroupinc.com/product/atlas-copco-oil-filter-p-n-1625-4800-50/?srsltid=AU7gw4WCDNva_sKIXTInze2gBRi3tmdYGnImZIuCyiqrMfh3eOn77Gwt ¥t @  Nepesanycrams u obrosmms

For immediate assistance, (415) 507-9573
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Home » Shop » Atlas Copco Oil Filter (P/N 1625 4800 50)

SHOP
ATLAS COPCO OIL FILTER (P/N 1625 4800 50)
Brand: Q DETAILS
ATLAS COPCO  P/N1625 4800 50
« Oil Filter
Category: We guarantee all parts are genuine Atlas Copco
FILTERS parts and carry the OEM warranty.

$196.70

1 ‘ Add to cart
Add to quote

We value your privacy

This website or its third-party tools process personal

data. You can opt out of the sale of your personal
information by clicking on the "Do Not Sell or Share My

Personal Information® link.

sonal Inform

ot Sell or Sh:





image4.png
v @ Kpropfo | @ Desktop-( | B Mpmioxer | © Tewwsecr | @ Texmiecr | @ Tewwecr | @ Tewmece | = Chewolet’ | @ Tewmmec: | @ Tewmmecr | G rotosynthe | L Onmrpec @ Bosy X G sowro-r | + 4 Cnpocuts Gemini - o x

<« X kg.alta-karter.com/vozdushniy-filtr/mercedes-benz/unimog/1955/mfilter-A581-7280 #r @ Mepesanycrms uobHosuTs

onnares  Moagop sanu: 0 VIN kony UM KOHTAKTH

Alta-Karter Hanpuvep: 3auura Kaprepa Volvo 2 Boim

[IABKAS / OWNTP BO3AVUKMA /

DES-BENZ / UNIMOG / 1955-2026 / MFILTER
KaTAROF <

—— A o B Hbli GUALTP MFILTER [ANA MERCEDES-BENZ
Sarsouss, e, UNIMOG 1996-2026. APTHKYII A

Gokesl B

3awa kaprepa SPENL — MFilter — Baltic Filter UAB (/usa)

®apkonsi (npuuentoe) > Aprncyn: [A581

KOBpHKW 8 Canok U Garaxkk — o

TopmosHsie anckn ! e ,

TopMO3HBIe KonoaKM ; 3 860 Ornpasim 3akas: 12 oKTAEPA (1)
Topmoswan cucrema > coM

AMOpTUZTODS M CTOKM ROCTAGKA R0 NYHKTA SHA%H
BpBIFroBUKY H ®7 T CO3K: 460 coM (11-13 aw.)
sophuin ) 3HepruA: 768 coM (1115 mei an.)
etnecop, woper > i -1 + (sce sapuanrss pocTasi)
AMOpTUzaTOp KanoTa Fopon: BuuKex

MoanokoTHmkn ;

st nopor, BLIGpaTh NYHKT BbIGaYK Ha KapTe
J—— Yenosws poctaekm

AsTouexnsi Ha cupeHms >

Onnérku va pyns

Mloakpsin
Benoxpennen >
Hacocs, kompeccopst NAPAKTEPHCTM
AiymyaTOpS,
3sprna HapyxHbii aameTp 156 n
Yxo 3a asTomoGnem
A Buicora 375 wn
Monestsie menown
aem0 Vicnonsenvie gunbTpa OunsTp-Natpon
A > i
STOTOR3p6! ATR M BhyTpeHHMT AMameTp 9 mn

3awwra or yrowa >




image5.png
v @ Kpop | @ Desktop | B Mpwox | © Tewwse | @ Tewic | © Temwic | © Tenms Chewole | @ Tewmsc | @ Tewmsc | G rotosyn | § ownrp | G AtasCo | € 1625220 mEMA X G wowe | + 4 Crpocuts Gemini - o x

O yoawoswrs  ¥r @) Mepesanycrums u o6rosnms

<« C % mann-filter.com/ru-ru/catalog/search-results/product html/wd13145/14_mann-filter.html

Mowcx Bacom knosesoe croso
YMHbIit NOMCK _ -

Lovaunss crparuua / Karanor / Peaynsarsi noncka / WD13146/14_ MANN-FILTER

TapasBnuka

A
"4

Db BXO,

Boict

p—

06 sToM npoaykTe
HaeuuuBaembie rvppasnieckuie dunsTpsl MANN-FILTER o6ecrieulBaior MakcumansHyio

SEKTUBHOCTS (DUNSTPALIN 1 TeM Cambit GecriepeGoiHyio PasoTy MAPABIUMHECKIX CHCTeM.
CreLyans+o NofoGpaHHbIii (UILTPYIOL MATEpAN OTAETAET OT FAPABNNECKON KIAKOCT
MensaiiLLme 3arpaHeHIS.

* Hapyxiit gnamerp (A) = 136 mm; BHyTperHuii AuameTp npoknaaky (B) = 100 mm; HapyxHsii
AvameTp npoknaaky (C) = 111 mm; Pasmep peasGsl (G) = 11/2-16UN-2B; Buicora (H) = 302 mm

* Octosroe npumeHerue: BOGE S - Serie, SD - Serie. CHALLENGER (AGCO) MT 800-Serle. SCHULZ
(Compressors) SRP-Serie

* [1n BICOKOTO faBneHus

Kon GTIN: 4011558921309

Mbi ucrionsayem chaiinisi cookie, 4ToGbI obecriedmsats ER—
npaBunHylo pasoTy HalLero BeG-CaliTa, NepCoHaNMNPOBaTS enonL30saHMem BCex
paitnos cookie

peKnamHsie OGLABNSHIIR 1 APYTYie MaTepianti, 06ecneumsaTs

PaBOTy (yHKLA COLMANBHBIX CETelt 1t HANMIUPOBAT CETEBOM
TPadyk. Msi Takke NPeAOCTaBNseM UtbopMaLMio o6
UCMONE30BaHIIM BaMY HaLLIETo BEG-CaliTa CBOMM NapTHepam Mo
COLMaTHSIM CETSM, PEKNaMe U aHAUTUHECKUM HacTpolixu dhaiinos cooki

cHiCTeMaM. KOH(HAGHLMANBHOCTS ARHHBIX 2





image1.png
[ Viamenuts w W 8 B - WhatsApp Image 2026-10-05 at 09.48.29 (5)jpeg OTKPLITL € NOMOWBIO

L ORIGINAL PART
1626 4811 01
MAX. WORKING PRESSURE 20 BAR
MAX. TEMP, 120°C
VOLUME 3.41
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